Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 18.04.2012 р. №646

Норми

витрат теплової енергії на опалення (максимальні годинні приєднані теплові навантаження систем опалення) для житлових будинків,  в яких комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради надає послугу з централізованого опалення

| Норма витрат теплової енергії на опалення (максимальні годинні приєднані теплові навантаження систем опалення) для житлових будинків, Гкал/год на 1 м2 загальної площі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-2 поверхових | 3-4 поверхових | в 5 і більше поверхів |
| 0,0001775 | 0,0001026 | 0,0000684 |

Примітка: Норма витрат теплової енергії на опалення визначена виходячи з встановлених ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія” для м.Тернополя кліматичних параметрів:

- Розрахункової температури зовнішнього повітря для проектування опалення  -  -20°С;

- Середньої температури зовнішнього повітря за опалювальний період  - -0,2°С;

- Тривалості опалювального періоду за кількістю днів зі стійкою середньодобовою температурою повітря 8°С і нижче  -  184 доби.

Заступник міського голови-

керуючий справами                                                                    О.І.Степанюк