ВИСНОВОК

щодо доцільності залучення комунальним підприємством «Тернопільводоканал» 

кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Модернізація, реконструкція і заміна існуючих систем центрального водопостачання та водовідведення м. Тернополя» в рамках спільного проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури»

Проекту “Будівництво станції знезалізнення води

на майданчику насосної станції (ІІІ підйому) в м.Тернопіль”

- зміст, цілі, завдання та очікувані результати:

Метою даного заходу є забезпечення абонентів м.Тернополя якісними послугами з централізованого водопостачання. Для вирішення даного питання необхідно здійснити будівництво станції знезалізнення води на майданчику насосної станції (ІІІ підйому) в м.Тернопіль;

- вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території:

Даний захід передбачений для розвитку Тернопільського регіону.


Основною проблемою водопостачання більшої частини абонентів м.Тернопіль (близько 80 %) є підвищений вміст заліза у воді. Концентрація заліза у питній воді, що подається даним водозабором перевищує показники ДСанПіН 2.2.4-171-10 (згідно даного документа концентрація заліза не має перевищувати 0,2 мг/дм³), внаслідок чого має місце осідання оксиду заліза у розподільчій водопровідній мережі і резервуарах чистої води на водопровідних насосних станціях. При зміні режимів водоспоживання, виникненні аварійних ситуацій на водопровідній мережі, в години максимального водоспоживання оксид заліза потрапляє у водопровідну розподільчу мережу, що в свою чергу призводить до погіршення якості питної води, її органолептичних показників та може призвести до бактеріологічного забруднення. Це також зумовлює необхідність проведення планового промивання водогонів, розподільчих водопровідних мереж і резервуарів чистої води двічі на рік. У зв’язку з чим надходить значна кількість скарг від споживачів на неякісну воду і формується незадовільне ставлення людей до централізованого водопостачання.

- оціночна вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації):

Вартість “Будівництва станції знезалізнення води на майданчику насосної станції (ІІІ підйому) в м.Тернопіль”, згідно розробленої проектно-кошторисної документації, складає 97,4 млн.грн.


Проектом передбачено встановлення напірних фільтрів Hi-Flo 9 TWI UFP 2120 виробництва компанії Culligan (Італія), заміна технології знезараження води з використанням гіпохлориту натрію, спорудження технологічної будівлі з сендвіч-панелей, закупівля необхідного насосного та іншого технологічного обладнання. При цьому, її планується розмістити на території водопровідної насосної станції третього підйому №4 за адресою вул.15 квітня у м.Тернополі (проведення будівництва станції знезалізнення на території „Верхньо-Івачівського” водозабору є недоцільною у зв’язку з можливістю вторинного забруднення питної води у водогонах, довжина яких складає орієнтовно 18км). Перевагою даного проекту є можливість його поетапного впровадження: почергове будівництво та введення в експлуатацію;

- обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення:

 
Обсяг кредиту становить 97,4 млн.грн. Джерелами коштів для повернення кредитних ресурсів буде отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності в сфері водопостачання та водовідведення, а також  кошти економії від впровадження запланованих проектів;

- оцінка ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту):


Кількість скарг абонентів.


Дані звернення зумовлені тимчасовим погіршенням якості питної води, яка подається споживачам, внаслідок осідання в ній оксиду заліза. Таке забруднення може бути виявлене споживачем наочно, без проведення спеціальних аналізів. Внаслідок цього формується негативне ставлення мешканців до роботи як і підприємства, так і органів влади в цілому. Для запобігання виникненню таких скарг КП”Тернопільводоканал”, на даний час, проводить планове промивання водопровідних мереж двічі в рік. В ході проведення промивання здійснюється повне спорожнення водопровідних мереж, резервуарів чистої води, потім проводиться їх промивання та дезинфекція. При проведенні вказаного вище комплексу робіт абоненти чотири дні в рік не мають можливості користуватися послугами з водопостачання та водовідведення. 


КП”Тернопільводоканал” постійно проводить інформаційно-роз'яслювальну роботу з споживачами щодо можливого локального погіршення якості питної води та необхідності тимчасового припинення централізованого водопостачання та водовідведення.


Після реалізації проекту з будівництва станції знезалізнення води на майданчику насосної станції (ІІІ підйому) в м.Тернопіль суттєво буде зменшено кількістю скарг та підвищено довіру до роботи підприємства та органів влади.

Проекту “Оптимізація системи подачі та розподілення води відповідно до розроблених заходів “Гідравлічні розрахунки існуючих водопровідних мереж і розроблення оптимізованої схеми роботи системи подачі та розподілення води м. Тернопіль”

- зміст, цілі, завдання та очікувані результати:


Метою даного заходу є оптимізація роботи системи подачі і розподілу води, та, як наслідок цього, зменшення втрат та витрат питної води в водопровідних мережах. Для вирішення даного питання необхідно реалізувати оптимізацію системи подачі та розподілення води відповідно до розроблених заходів “Гідравлічні розрахунки існуючих водопровідних мереж і розроблення оптимізованої схеми роботи системи подачі та розподілення води м.Тернопіль”;

- вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території:


Даний захід передбачений для розвитку Тернопільського регіону.



Досить значні втрати питної води в водопровідних мережах (більше 30 %).


З метою всебічного аналізу стану системи водопостачання, виявлення “вузьких місць”, розробки комплексу заходів з їх усунення, а також розвитку системи з метою підвищення якості води, надійності роботи системи, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів, ПП “Авів технології” було виготовлено “Гідравлічні розрахунки існуючих водопровідних мереж і розроблення оптимізованої схеми роботи системи подачі та розподілення води м.Тернопіль”. Даним заходом передбачається заміна найбільш аварійних ділянок водопровідної мережі, прокладання нових мереж із оптимальними діаметрами. В результаті проведення заміни аварійних та прокладання нових ділянок водопровідних мереж в м.Тернополі, заміни запірної і регулюючої арматури та іншого буде досягнуто зменшення втрат води через підвищену аварійність та зменшення надлишкових напорів у водопровідній мережі;

- оціночна вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації):


За орієнтовними оцінками вартість реалізації “Оптимізація системи подачі та розподілення води відповідно до розроблених заходів “Гідравлічні розрахунки існуючих водопровідних мереж і розроблення оптимізованої схеми роботи системи подачі та розподілення води м.Тернопіль” складе 15,0 млн.грн. Даним заходом передбачається як заміна аварійних ділянок водопровідних мереж, так і прокладання нових мереж, встановлення регулюючої та запірної арматури, регулювання тисків у мережі, тощо;

- обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення:


Обсяг кредиту становить 15,0 млн.грн. Джерелами коштів для повернення кредитних ресурсів буде отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності в сфері водопостачання та водовідведення, а також  кошти економії від впровадження запланованих проектів;

- оцінка ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту):


Зменшення показника втрат питної води у водопровідних мережах.


Внаслідок не цілком оптимальної роботи системи подачі і розподілу води в м.Тернопіль має місце відносно високий рівень втрат та витрат питної води. За  2012р. цей показник склав 36,8 % товарної та нетоварної води. Реалізація заходу з оптимізації системи подачі та розподілення води дозволить зменшити втрат питної води на 3-4%. Забезпечення безперебійного водопостачання.
Проекту “Модернізація водопровідної насосної станції (ВНС № 1) із заміною технологічного і енергетичного обладнання”

- зміст, цілі, завдання та очікувані результати:

 
Метою даного заходу є зменшення споживання енергоресурсів обладнанням на ВНС №1, підвищення надійності її роботи та зменшення собівартості надання послуг з водопостачання. Для вирішення даного питання необхідно провести модернізацію водопровідної насосної станції (ВНС № 1) із заміною технологічного і енергетичного обладнання;

- вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території:


Даний захід передбачений для розвитку Тернопільського регіону.



На даний час частина обладнання, яке встановлене на водопровідній насосній станції (ВНС № 1) відпрацювало понад 20-30 років, ККД насосних агрегатів знизився до 50%, тому обладнання є морально застаріле та технічно-зношене. Підприємство змушене замінити вищезгадане насосне обладнання на більш ефективне, з вищим ККД, що дасть основний ефект - економію електричної енергії. Даним заходом додатково передбачено встановлення елементів диспетчеризації роботи обладнання, вчасного реагування на виникнення аварійних ситуацій, забезпечення нормальних та  безпечних робочих умов для працівників підприємства;

- оціночна вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації):


За орієнтовними оцінками вартість реалізації заходу із модернізації водопровідної насосної станції (ВНС № 1) із заміною технологічного і енергетичного обладнання  3,0 млн.грн.  Даним заходом передбачається заміна насосного та енергетичного обладання, встановлення елементів диспетчеризації роботи даного обладнання;

- обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення:

Обсяг кредиту становить 3,0 млн.грн. Джерелами коштів для повернення кредитних ресурсів буде отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності в сфері водопостачання та водовідведення, а також  кошти економії від впровадження запланованих проектів;

- оцінка ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту):


Зменшення споживання електроенергії на ВНС №1.


Реалізація даного заходу і раціональне використання води дозволить зменшити споживання електроенергії орієнтовно на 5-10%.

Проекту “Модернізація водопровідної насосної станції (ВНС № 5) із заміною технологічного і енергетичного обладнання”

- зміст, цілі, завдання та очікувані результати:


Метою даного заходу є зменшення споживання енергоресурсів обладнанням на ВНС №5, підвищення надійності її роботи та зменшення собівартості надання послуг з водопостачання. Для вирішення даного питання необхідно провести модернізацію водопровідної насосної станції (ВНС № 5) із заміною технологічного і енергетичного обладнання;

- вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території:


Даний захід передбачений для розвитку Тернопільського регіону.



На даний час частина обладнання, яке встановлене на водопровідній насосній станції (ВНС № 5) відпрацювало понад 20-30 років, ККД насосних агрегатів знизився до 50%, тому обладнання є морально застаріле та технічно-зношене. Підприємство змушене замінити вищезгадане насосне обладнання на більш ефективне, з вищим ККД, що дасть основний ефект - економію електричної енергії. Даним заходом додатково передбачено встановлення елементів диспетчеризації роботи обладнання, вчасного реагування на виникнення аварійних ситуацій, забезпечення нормальних та  безпечних робочих умов для працівників підприємства;

- оціночна вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації):


За орієнтовними оцінками вартість реалізації заходу із модернізації водопровідної насосної станції (ВНС № 5) із заміною технологічного і енергетичного обладнання  7,0 млн.грн.  Даним заходом передбачається заміна насосного та енергетичного обладання, встановлення елементів диспетчеризації роботи даного обладнання;

- обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення:


Обсяг кредиту становить 7,0 млн.грн. Джерелами коштів для повернення кредитних ресурсів буде отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності в сфері водопостачання та водовідведення, а також  кошти економії від впровадження запланованих проектів;

- оцінка ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту):


Зменшення споживання електроенергії на ВНС №5.


Реалізація даного заходу і раціональне використання води дозволить зменшити споживання електроенергії орієнтовно на 10%.

Проекту “Встановлення загальнобудинкових лічильників”

- зміст, цілі, завдання та очікувані результати:


Метою даного заходу є, в першу чергу, зменшення необлікованих втрат води у багатоквартирних будинках, а також підвищення відповідальності житлово-експлуатуючих організацій за внутрішньобудинкові витоки, забезпечення більш раціонального і економного використання питної води на господарсько-побутові потреби населення та повне відшкодування абонентами вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

- вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території:


Даний захід передбачений для розвитку Тернопільського регіону.



Питоме водоспоживання при встановленні у індивідуальних квартирах водолічильників зменшується у 3-4 рази і становить у середньому 80-120 л/люд.добу. Проте, загальне споживання води у будинках, обладнаних будинковими засобами обліку, зменшується лише на 25-50% і виникає різниця між обсягами споживання води за будинковими лічильниками і сумою квартирних. Кількість води, яку повинні оплачувати мешканці без водолічильників у квартирах зростає і перевищує встановлені норми водоспоживання. Це пояснюється тим, що в квартирах де встановлено індивідуальні лічильники слідкують за витоками та усувають їх, а мешканці без лічильників не звертають уваги на витоки. До того ж існує недооблік квартирних лічильників та крадіжки води через вплив на роботу квартирних лічильників, а також загально-будинкові витрати води за межами квартир.


Даним заходом передбачено повне оснащення загальнобудинковими засобами обліку води всіх багатоквартирних житлових будинків;

- оціночна вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації):


За орієнтовними оцінками вартість реалізації заходу із встановлення загальнобудинкових лічильників складе 3,8 млн.грн.  Даним заходом передбачається повне дооснащення лічильниками багатоквартирних житлових будинків із системами дистанційного зняття та передачі показників;

- обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення:


Обсяг кредиту становить 3,8 млн.грн. Джерелами коштів для повернення кредитних ресурсів буде отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності в сфері водопостачання та водовідведення, а також  кошти економії від впровадження запланованих проектів;

- оцінка ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту):


Зменшення показника втрат питної води у багатоквартирних житлових будинках.


Реалізація даного заходу і раціональне використання води дозволить зменшити втрати питної води на внутрішньобудинкових мережах на 5-10%.

Проекту “Реконструкція мереж водовідведення м.Тернопіль”

- зміст, цілі, завдання та очікувані результати:


Метою реалізації даного заходу є уникнення аварій на каналізаційних мережах.


Для вирішення даного питання необхідно провести заміну найбільш аварійних ділянок;

- вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території:


Даний захід передбачений для розвитку Тернопільського регіону.



Значна частина каналізаційних мереж м.Тернополя (особливо центральна частина міста) перебуває в технічно зношеному стані у зв'язку з тим, що їх спорудження проводилось більше 50-60 років. Це зумовлює часті аварійні ситуації на даних мережах та, як наслідок цього, припинення водопостачання та водовідведення в даних мікрорайонах.


Даним заходом передбачено заміну найбільш аварійних ділянок каналізаційної мережі;

- оціночна вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації):


За орієнтовними оцінками вартість реалізації реконструкції мереж водовідведення м.Тернопіль складе 15,0 млн.грн. Даним заходом передбачається заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж;

- обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення:


Обсяг кредиту становить 15,0 млн.грн. Джерелами коштів для повернення кредитних ресурсів буде отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності в сфері водопостачання та водовідведення, а також  кошти економії від впровадження запланованих проектів;

- оцінка ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту):


Зменшення кількості аварій на каналізаційних мережах. Забезпечення безперебійного водовідведення.

Проекту “Модернізація каналізаційної насосної станції (КНС № 9) із заміною технологічного і енергетичного обладнання”

- зміст, цілі, завдання та очікувані результати:


Метою реалізації даного заходу є зменшення споживання енергоресурсів обладнанням на КНС №9 та зменшення собівартості надання послуг з водовідведення. Для вирішення даного питання необхідно провести модернізацію каналізаційної насосної станції (КНС № 9) із заміною технологічного і енергетичного обладнання;

- вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території:


Даний захід передбачений для розвитку Тернопільського регіону.



Досить значне енергоспоживання існуючого обладнання на КНС №9. На даний час, кількість стічних вод, які надходять на КНС, по відношенню до паспортної потужності значно зменшилася. При існуючій продуктивності роботи насосної станції установлена потужність насосів є надлишковою. Це обумовлює значне дроселювання потоку з метою зменшення продуктивності насосів. В зв'язку з тим, що насосні агрегати відпрацювали понад 20 років, ККД насосних агрегатів знизився до 50%. Тому обладнання є морально застаріле та технічно-зношене. Підприємство змушене замінити вищезгадане насосне обладнання на більш ефективне, з вищим ККД, що дасть основний ефект - економію електричної енергії;

- оціночна вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації):


За орієнтовними оцінками вартість реалізації “Модернізація каналізаційної насосної станції (КНС № 9) із заміною технологічного і енергетичного обладнання” складе 9,0 млн.грн.  Даним заходом передбачається заміна насосного та енергетичного обладнання, встановлення автоматичної системи управління насосним обладнанням, проведення реконструкції системи електроживлення та будівельної частини насосної станції;

- обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення:


Обсяг кредиту становить 9,0 млн.грн. Джерелами коштів для повернення кредитних ресурсів буде отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності в сфері водопостачання та водовідведення, а також  кошти економії від впровадження запланованих проектів;

- оцінка ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту):


Зменшення споживання електроенергії на КНС №9.


Реалізація даного заходу і раціональне використання води дозволить зменшити споживання електроенергії орієнтовно на 10-20%.

Проекту “Реконструкція каналізаційних очисних споруд із заміною аварійного та технологічно зношеного обладнання”

- зміст, цілі, завдання та очікувані результати:


Метою даного заходу є зменшення споживання енергоресурсів обладнанням на каналізаційних очисних спорудах та зменшення собівартості надання послуг з водовідведення. Для вирішення даного питання необхідно провести реконструкцію каналізаційних очисних споруд із заміною аварійного та технологічно зношеного обладнання — насосне обладнання, компресори, решітки, тощо;

- вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території:


Даний захід передбачений для розвитку Тернопільського регіону.



Досить значне енергоспоживання існуючого обладнання та його фізичний і моральний знос на каналізаційних очисних спорудах. На даний час, кількість стічних вод, які надходять на КОС, по відношенню до паспортної потужності значно зменшилася. При існуючій продуктивності роботи насосної станції установлена потужність насосів є надлишковою. Це обумовлює значне дроселювання потоку з метою зменшення продуктивності насосів. В зв'язку з тим, що насосні агрегати відпрацювали понад 20-30 років, ККД насосних агрегатів знизився до 50%. Тому обладнання є морально застаріле, технічно-зношене. Підприємство змушене замінити вищезгадане насосне обладнання на більш ефективне, з вищим ККД, що дасть основний ефект - економію електричної енергії.


Поряд з цим постає проблема зміни характеристик стічних вод, що потрапляють для очищення на КОС. Це викликано збільшенням кількості побутових хімічних речовин, які використовують споживачі у своїй життєдіяльності ( миючі засоби, пральні порошки і т.п.). Існуючі споруди не розраховані на очищення даних хімічних речовин. Дані проблеми можна вирішити лише після проведення комплексної реконструкції та модернізації КОС;

- оціночна вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації):


За орієнтовними оцінками вартість реалізації проекту “Реконструкція каналізаційних очисних споруд із заміною аварійного та технологічно зношеного обладнання” складе 45,0 млн.грн. Даним заходом передбачається заміна насосного та енергетичного обладнання — насосів, компресорів, граблів, та іншого обладнання, проведення реконструкції системи електроживлення та будівельної частини насосної станції;

- обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення:


Обсяг кредиту становить 45,0 млн.грн. Джерелами коштів для повернення кредитних ресурсів буде отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності в сфері водопостачання та водовідведення, а також  кошти економії від впровадження запланованих проектів;

- оцінка ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту):


Зменшення споживання електроенергії на КОС. Забезпечення достатньої якості очистки.


Реалізація даного заходу і раціональне використання води дозволить зменшити споживання електроенергії орієнтовно на 10-20 %.

Проекту “Будівництво цеху зневоднення осаду”

- зміст, цілі, завдання та очікувані результати:


Метою  реалізації даного заходу є забезпечення утилізації мулу на мулових картах.  Для вирішення даного питання необхідно збудувати цех зневоднення осаду;

- вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території:


Даний захід передбачений для розвитку Тернопільського регіону.



Сирий осад та надлишковий активний мул, що утворюється в процесі очищення стічних вод зневоднюється  на мулових картах. Зневоднений  сирий осад та надлишковий активний мул вивозиться влітку в суху погоду та взимку. Видалення осаду здійснюється за допомогою механізмів. Щомісяця в середньому утворюється 15 тис.м3 мулу. На сьогоднішній день карти переповнені, а механізми не справляються з вивільненням карт. Переповнення мулових карт може призвести до екологічної катастрофи та затоплення залізничної колії, яка пролягає поряд. Для вирішення даної проблеми необхідно збудувати цех по обезводненню мулу за допомогою якого можливо значно зекономити витрати при вивільненні мулових карт та попередити виникнення надзвичайної ситуації;

- оціночна вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації):


За орієнтовними оцінками вартість реалізації проекту “Будівництво цеху зневоднення осаду” складе 15,0 млн.грн.  Даним заходом передбачається встановлення центрифуг та фільтр-пресів для зневоднення осаду, монтаж необхідного технологічного та іншого обладнання;

- обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення:


Обсяг кредиту становить 15,0 млн.грн. Джерелами коштів для повернення кредитних ресурсів буде отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності в сфері водопостачання та водовідведення, а також  кошти економії від впровадження запланованих проектів;

- оцінка ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту):


Зменшення витрат при вивільненні мулових карт та попередження виникнення надзвичайної ситуації, зменшення терміну зневоднення осаду.

Проекту “Оновлення парку автотранспортної та спеціальної техніки”

- зміст, цілі, завдання та очікувані результати:


Метою даного заходу є оновлення парку автотранспортної та спеціальної техніки для вчасного проведення аварійно-відновлювальних робіт;

- вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території:


Даний захід передбачений для розвитку Тернопільського регіону.



Частина водопровідно-каналізаційних мереж в м.Тернопіль прокладені на значній глибині 7-8 м. Для проведення робіт з ліквідації аварійних ситуацій на таких глибинах у КП”Тернопільводоканал” чи інших організацій міста техніка відсутня. Це зумовлює нераціональні втрати води внаслідок не можливості вчасного виконання ремонтних робіт. Додатковою проблемою становить моральний та фізичний знос наявної авто-транспортної та спеціальної техніки, яка потребує оновлення та може призвести до затримок із проведення аварійно-відновлювальних робіт та марного витоку води;

- оціночна вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації):


За орієнтовними оцінками вартість оновлення парку автотранспортної та спеціальної техніки складе 7,2 млн.грн.  Даним заходом передбачається придбання спеціальної техніки для проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах;

- обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення:


Обсяг кредиту становить 7,2 млн.грн. Джерелами коштів для повернення кредитних ресурсів буде отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності в сфері водопостачання та водовідведення, а також  кошти економії від впровадження запланованих проектів;

- оцінка ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту):


Зменшення витрат на проведення ремонту авто-транспортної техніки, використання паливно-мастильних матеріалів на 10%.

Заступник міського голови -

керуючий справами                                                                               О.І. Степанюк

