| ПОГОДЖЕНО Рішення виконавчого комітету ТМР від ____________________ № __________ М.П. |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор підприємства Чумак А.К. (підпис) (П.І.Б.) "___" ____________ 20____ року М.П. |
| --- | --- | --- |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» (найменування ліцензіата)

Тернопільської міської ради на 2021 рік

ЗМІСТ

1.	Установчі документи КП «ТМТКЕ» ТМР_____________________________________________

2.	Документи фінансової звітності КП «ТМТКЕ» ТМР____________________________________

3.	Інформаційна карта ліцензіата до інвестиційної програми на 2021 рік_____________________

4.	Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2021 року_________________________________

5.	План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2021 року ________________________________

6.	Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання КП «ТМТКЕ» ТМР_________________

7.	Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних____________

8.	Пояснювальна записка_____________________________________________________________

8.1.		Коротка інформація про ліцензіата____________________________________________

8.2.		Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми _________________________

8.3.		Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу_________________

9.	Опис заходів Інвестиційної програми ________________________________________________

9.1.	Перелік заходів інвестиційної програми на 2021 рік_________________________________

9.2.	Виробництво теплової енергії____________________________________________________

9.2.1.Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів__________________________

9.2.1.1.Закупівля пластикового корита, реконструкція соляних ям на котельнях по вул. Л.Українки,4 і по вул. Курбаса,3а_________________________________________________

9.2.1.2.Закупівля сервоприводів, реконструкція газового обладнання котлів________________

9.2.1.3.Закупівля цифрового манометра для вимірювання тиску газу та повітря_____________

9.2.1.4.Закупівля аналізатора розчиненого кисню______________________________________

9.2.1.5.Закупівля баку запасу хімочищеної води________________________________________

9.2.2.Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів________

9.2.2.1. Модернізація вузла комерційного обліку природного газу в паливних по вул.Гоголя,11(АДС); вул.Глиняна,25; проспект С.Бандери,4а__________________________

9.2.2.2. Закупівля лічильників гарячої води (для котелень та ЦТП)________________________

9.2.3.Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій___________________

9.2.3.1. Заміна електричних лічильників з автоматичною передачею даних “АСКОЕ” в котельнях по вул.Галицька,40; Купчинського,14а; Багата,4; Тролейбусна,7б; пров.Цегельний,1а; бульв.Просвіти,9______________________________________________

9.2.4. Інші заходи_________________________________________________________________

9.2.4.1.Ремонт покрівлі ЦТП за адресами:вул.Л.Українки,10а; вул.Л.Українки,18в; вул.Чубинського,2а; бульв.Д.Галицького,1а; вул.В.Великого,5а; вул.Стуса,4а_____________

9.2.4.2.Ремонт покрівлі котелень за адресами:вул.Курбаса,3а; вул.Галицька,40; вул.Купчинського,14а; бульвар Д.Галицького,4а; вул.Лемківська,23; вул.Збаразька,27; вул.Замкова,10; вул.Багата,4; вул.Дружби,9а; бульвар Просвіти,9______________________

9.2.4.3 Закупівля зварювального агреата (генератор)___________________________________

9.2.4.3.1.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу__________________________

9.3 Транспортування теплової енергії________________________________________________

9.3.1. Заходи зі зниженням питомих витрат, а також втрат ресурсів_______________________

9.3.1.1 Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:вул.Лесі Українки,4 (ТК101-ТК121 вул.К.Савури)___________________________________________

9.3.1.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу____________________

9.3.1.2. Капітальний ремонт трубопроводів від котельні за адресою: вул. Збаразька,27а до житлового будинку вул.Збаразька,31_______________________________________________

9.3.1.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

9.3.1.3.	Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Лемківська, 23 (ТК8-ТК10 вул. Коновальця)___________________________________

9.3.1.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу ____________

9.3.1.4	Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:  вул. Курбаса,3а  (ТК11 до ТК12)______________________________

9.3.1.4.1	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу _____________

9.3.1.5.	Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:вул.Л.Українки,4 (до ЖБ проспект Бандери,108)______________________

9.3.1.5.1.	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

9.3.1.6.	Капітальний ремонт ізоляції теплових мереж по вул. Білецька, 4, 6_______________

9.3.1.6.1.	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу ____________

9.3.1.7.	Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Галицька, 33________________

9.3.1.7.1.	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу ____________

9.3.1.8.		Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Миру,3а_____________________

9.3.1.8.1 Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу___________________

9.3.1.9.	 Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Купчинського,14а____________

9.3.1.9.1    Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу___________________

9.3.1.10.     Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Курбаса,3а__________________

9.3.1.10.1  Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу_____________

9.3.1.11.     Закупівля запірної арматури на вводи до житлових будинків від Ø50-Ø400__________

9.3.2.	    Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та

спеціального призначення________________________________________________

9.3.2.1.	 Закупівля екскаватора – навантажувача (JCB)________________________________

9.3.2.1.1.	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу ____________

9.3.2.2.	Закупівля мініекскаватора (JCB)___________________________________________

9.3.2.2.1	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу ____________

9.3.3.	Інші заходи_____________________________________________________________

9.3.3.1	Трасошукач кабельних ліній______________________________________________

9.4.		Постачання теплової енергії______________________________________________

9.4.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів____________________

9.4.1.1.	Закупівля машини для промивки теплообмінників в ІТП______________________

9.4.2.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення_____________________________________________

9.4.2.1.	Закупівля автомобіля для АДС____________________________________________

9.4.2.1.1.	Техніко-економічне обгрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу_____________

9.4.2.2	Закупівля автомобіля для обслуговування ІТП_______________________________

9.4.2.2.1.	Техніко-економічне обгрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу_____________

10.	Довідка про середні калорійні еквіваленти для переводу натурального палива в умовне ____

11.	Обгрунтування вартості заходів інвестиційній програмі на 2021 рік _____________________

12.	Копії експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації_______

Вступ

Інвестиційна програма комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго»  Тернопільської міської ради на 2021 рік (далі – Інвестиційна програма) розроблена відповідно до «Схеми теплопостачання м. Тернополя на розрахунковий період 2016-2022 р.», яка затверджена рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 16.06.2016р. №7/9/167 та погоджена Міністерством з питань житлово-комунального господарства. Дана програма націлена на:

- підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів за рахунок заміни помпового обладнання у  котельнях підприємства;

- зменшення споживання природнього газу, шляхом заміни та модернізації котлів у котельнях підприємства;

- зменшення втрат теплової енергії та теплоносія в мережах підприємства, шляхом заміни аварійних ділянок теплових мереж на попередньо ізольовані трубопроводи в пінополіуретановій ізоляції;

- витрат на експлуатацію транспортних засобів, спеціалізованого призначення.

Основними завданнями Інвестиційної програми є:

- впровадження енергоощадних технологій;

- створення умов для надійного і безперебійного постачання теплової енергії;

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ліцензіата до інвестиційної програми

на 2021 рік

(строк)

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго»

(найменування ліцензіата)

Тернопільської міської ради

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1991 |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | 46001, м. Тернопіль, вул. І. Франка,16 |
| Код за ЄДРПОУ | 14034534 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор – Чумак Андрій Костянтинович |
| Тел., факс, е-mail | Тел. – (0352) 252539, факс – (0352) 527593 E-mail: tmtke@ukr.net |
| Ліцензія на _________________________ (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (роз-подільчими) тепловими мережами №581716 від 07.06.2012р., термін дії - безстрокова . Ліцензія на постачання теплової енергії №581717 від 07.06.2012р., термін дії – безстрокова. |
| Ліцензія на _________________________ (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або понов-лювальних джерел енергії №501403 від 15.04.2010 року, терміном дії – безстрокова. |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 350 000,00 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 671 076,00 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 6 195,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 4 168,00 |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | - Впровадження новітніх енергоощадних технологій; - Створення умов для надійного і безперебійного постачання теплової енергії; - Підвищення ефективності використання енергоносіїв. |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 12 місяців, 2021 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Розроблено проектно - кошторисну документацію та ТЕО. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Зниження питомих витрат і втрат енергоресурсів, підвищення якості послуг з централізованого теплопостачання, підвищення екологічної безпеки, модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 10 739,95 |
| --- | --- |
| власні кошти | - |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 4 467,48 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 307,67 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 53,89 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 5 129,1 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | 781,8 |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість | 8 133,36 |  |
| --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 31% |  |
| Дисконтований період окупності | 1,35 |  |
| Індекс прибутковості | 1,963 |  |

Директор КП «ТМТКЕ»            _______________           Чумак Андрій Констянтинович

(підпис)                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА

посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Чумак Андрій Костянтинович, при наданні  даних до Тернопільської міської ради даю згоду відповідно до Закону України (найменування уповноваженого органу)

«Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

___________________________                                           “____”_______________ 2021  року

(підпис)                                                                                                   (дата)

Директор КП «ТМТКЕ»                Чумак Андрій Костянтинович

(посада посадової особи ліцензіата)                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

8. Пояснювальна записка

8.1 Коротка інформація про ліцензіата

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради (далі-Підприємство) засноване на підставі рішення Тернопільської міської ради від 02 січня 1991 року №4.

У своїй діяльності Підприємство керується Статутом, затвердженим рішенням сесії Тернопільської міської ради від 26.04.2013 № 6/31/8 та зареєстрованим державним реєстратором 22.05.2013 № 16461050015004336.

Підприємство здійснює господарську діяльність з виробництва теплової енергії на підставі безстрокової ліцензії АВ № 597435, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, транспортування та постачання теплової енергії на підставі безстрокових ліцензій АВ № 581716, АВ № 581417 відповідно, виданих Тернопільською обласною державною адміністрацією.

Пунктом 5.2. Статуту визначено, що майно Підприємства  є власністю територіальної громади міста Тернополя. За Підприємством закріплюється право господарського відання цим майном. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє та користується наданим йому майном, згідно з чинним законодавством. Майно (в тому числі котли, задіяні у виробництві теплової енергії) та приміщення, що перебувають на балансі Підприємства є спільною власністю громади міста Тернополя в особі Тернопільської міської ради та передані у повне господарське відання Підприємству.

Підприємство має відповідну технічну базу для обслуговування, надійної роботи джерел теплової енергії та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт в складі: ремонтно-транспортного цеху, аварійно-диспетчерської служби, енергоцеху, газової служби, метрологічної служби, служби режимної наладки котлів і теплових мереж, виробничої служби контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, дільниці з обслуговування приладів обліку.

Ремонтні роботи та роботи з обслуговування обладнання виконуються працівниками Підприємства.

У Підприємства наявні працівники відповідного освітнього і кваліфікаційного рівнів для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

Обов’язки і повноваження посадових осіб, задіяних у виробництві, транспортуванні, постачанні теплової енергії визначені посадовими інструкціями.

Підприємство постачає теплову енергію та надає послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення та інших споживачів міста Тернополя

Основні засоби виробництва та транспортування теплової енергії системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль знаходяться у власності міської територіальної громади та експлуатуються Підприємством. Підприємство постачає теплову енергію з опалення і гарячою водою згідно договору купівлі-продажу: 534 юридичних особі, в т.ч. 135 споживачів, що належать до соціальної сфери та 41268 абонентам - фізичним особам (квартиронаймачам 743 житлових будинків).

Джерелами теплопостачання для споживачів є 41 котельня та паливна, із водогрійними котлами (131 од.) встановленою потужністю 609,559 Гкал/год та 44 центральних теплових пунктів і бойлерних.

Система централізованого теплопостачання м. Тернопіль охоплює приблизно 80% території забудови міста та забезпечує тепловою енергією житловий фонд, комунально-побутові, соціально-культурні та інші господарські об'єкти міста. Теплозабезпечення промислового сектору, в переважній більшості, забезпечується від власних чи промвузлових джерел теплопостачання і, фактично, не впливає на вирішення питання теплозабезпечення житлово-комунального сектору.

Для централізованого теплопостачання використана закрита схема. Теплова енергія генерується на районних, квартальних та будинкових котельнях; приготування гарячої води відбувається на центральних теплопунктах.

Для транспортування теплової енергії до споживачів Підприємство використовує теплові мережі, які належать йому на праві господарського відання.

Загальна довжина теплових мереж, що перебувають на балансі комунального Підприємства в двохтрубному вимірі становить 152,223 км. Мережі виконані із сталевих труб з теплоізоляцією мінераловатними матами або шлаковатою, обгорнутою бімітом, фольгоізолом або руберойдом та прокладені, переважно, в непрохідних залізобетонних лотках.

Використання попередньо ізольованих трубопроводів на підприємстві є незначним. Всього замінено 13,538 км теплових мереж, що становить 8,8% від загальної їх кількості. Стримуючим фактором використання попередньо-ізольованих трубопроводів є незадовільний фінансовий стан підприємства.

До теплових мереж Підприємства під’єднано близько 1075 будівель з загальною опалювальною площею 2,511 млн. м².

Впродовж опалювального сезону послуга з централізованого опалення надається цілодобово. Гаряча вода подається 7 днів на тиждень: протягом 6 годин у понеділок, 11 годин у вівторок і четвер; 7 годин у середу і п'ятницю; 16 годин у суботу та 12 годин у неділю.

Структурно система централізованого теплопостачання Підприємства складається з 4-х теплових районів. Кожен з районів включає в себе котельні, ЦТП, ІТП та теплові мережі.

Підприємство забезпечено приладами обліку енергоносіїв у повному обсязі. Без облікове споживання природного газу, електричної енергії та води відсутнє.

Облік газу на Підприємстві організований лічильниками газу в кількості 66 штук, облік електричної енергії – лічильниками електричної енергії в кількості 144 штук, облік води — лічильниками води в кількості 111 штук (52 холодна вода, 59 гаряча).

Механічне обладнання, системи автоматичного регулювання більшості котелень підприємства є застарілим і фізично зношеним. Електричне обладнання котелень знаходиться в задовільному стані.

Насосне обладнання, яке використовується на котельних і ЦТП підприємства, характеризується значним споживанням електричної енергії через неефективність системи гідравлічного режиму теплових мереж, завищеною потужністю електродвигунів та застарілою конструкцією агрегатів.

Основна частка теплової енергії виробляється на котельнях котлами типу ПТВМ-30, КВ-ГМ-30, КВ-ГМ-20, КВГ-7,56-150 та ТВГ-8М. Всі працюючі котли обладнанні автоматикою безпеки.

Підприємством було встановлено 82 автоматизованих індивідуальних теплових пунктів централізованого опалення у навчальних закладах міста Тернополя.

Станом на 01.03.2020р. року всі джерела теплової енергії, які перебувають на балансі Підприємства оснащенні засобами обліку відпуску теплової енергії.

8.2 Оцінка економічної ефективності Інвестиційної програми

КП «ТМТКЕ»  на 2021 рік

Чиста приведена вартість складає:

,

| де | NPV – | чиста приведена вартість; |
| --- | --- | --- |
|  | – | інвестиційні витрати; |
|  | CFk – | потік коштів (доходів) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році; |
|  | k – | порядковий номер року від початку реалізації проекту; |
|  | – | ставка дисконту, облікова ставка НБУ – 10%; |

Внутрішня норма дохідності складає:

IRR=A+aB−Aa−b

| де | А – | величина ставки дисконту, при якій NPVпозитивна; |
| --- | --- | --- |
|  | В – | величина ставки дисконту, при якій NPV негативна; |
|  | а – | величина позитивної NPV при величіні ставки дисконту А; |
|  | b – | величина негативної NPV при величіні ставки дисконту В. |

Дисконтований період окупності:

DPP = Nk-1+[1-(NPVk/PVk)],

| де | k – | перший рік в якому NPV> 0 |
| --- | --- | --- |

Індекс прибутковості:

РІ = Σ(CFk/(1+r)1,2…k)/Ik/(1+r)k)

8.3 Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифі

Аналіз впливу

виконання Інвестиційної програми комунального підприємства

теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської

міської ради на 2021 рік

Основними цілями Інвестиційної програми комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради є:

1.зменшення втрат теплової енергії та теплоносія в мережах підприємства, шляхом заміни аварійних ділянок теплових мереж на попередньо ізольовані трубопроводи в пінополіуретановій ізоляції;

2.зниження витрат на експлуатацію транспортних засобів спеціалізованого призначення;

3.впровадження новітніх енергоощадних технологій;

4.створення умов для надійного і безперебійного постачання теплової енергії споживачам 	м. Тернополя;

5.зниження собівартості теплової енергії.

Аналіз виконання Інвестиційної програми показує, що при виконанні передбачених нею заходів та при умові, що у встановленій структурі тарифу на теплову енергію прибуток залишиться на рівні 13 151,85 тис. грн., зменшення вартості Гкал в тарифі складає 0,39% або 5,56 грн./Гкал (2 452, 32 тис. грн.).

В тому числі за групами споживачів:

населення - 				0,39% або 5,56 грн./Гкал (2 008,13 тис. грн.);

релігійні організації -	0,39% або 5,56 грн./Гкал (0,65 тис. грн.);

бюджетні установи - 		0,38% або 5,65 грн./Гкал (389,51 тис. грн.);

інші споживачі - 			0,38% або 5,65 грн./Гкал (54,03 тис. грн.).

Директор 		            			А.К. Чумак

9. Опис заходів Інвестиційної програми

  - Перелік заходів інвестиційної програми на 2021р.

- Закупівля пластикового корита, реконструкція соляних ям на котельнях по вул. Л.Українки,4 і по вул. Курбаса, 3а;

- Закупівля сервоприводів, реконструкція газового обладнання котлів;

- Закупівля цифрового манометра для вимірювання тиску газу та повітря;

- Закупівля аналізатора розчиненого кисню;

- Закупівля баку запасу хімочищеної води;

- Модернізація вузла комерційного обліку природнього газу в паливних по вул. Гоголя, 11 (АДС); вул. Глиняна, 25; проспект. С. Бандери, 4а;

- Закупівля лічильників гарячої води (для котелень і ЦТП);

- Закупівля електричних лічильників на лічильники з автоматичною передачею даних “АСКОЕ” в котельнях по вул. Галицька,40; Купчинського,14а; Багата,4; Тролейбусна,7б; пров.Цегельний,1а; бульв.Просвіти,9.

- Ремонт покрівлі ЦТП за адресами вул. Л.Українки,10а;вул.Чубинського, 2а, бульв.Д.Галицького, 1а, вул.Л.Українки,18а, вул.В.Великого, 5а, вул. Стуса,4а.

- Ремонт покрівлі котелень за адресами: вул.Курбаса,3а, вул.Галицька,40, вул.Купчинського,14, вул.Лемківська,23, вул.Шопена,3, вул.Збаразька,27, бульв.Д.Галицького,4а, вул.Замкова,10, вул.Багата,4, вул.Дружби,9а, бульв.Просвіти,9.

- Закупівля зварювального агрегата (Генератор);

- Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Лесі Українки,4 (ТК101-ТК121 вул. К. Савури);

- Капітальний ремонт трубопроводів теплопостачання від котельні за адресою: вул. Збаразька,27а (від котельні до ж.б вул. Збаразька,31);

- Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Лемківська, 23 (ТК8-ТК10 вул. Коновальця);

- Капітальний ремонт  ділянки теплової мережі від котельні за адресою: по вул. Курбаса,3а (ТК11-ТК12);

- Капітальний ремонт вводу теплопостачання до житлового будинку за адресою проспект Степана Бандери,108;

- Капітальний ремонт ізоляції теплових мереж по вул. Білецька, 4, 6;

- Капітальний ремонт ізоляція теплових мереж по вул. Галицька, 33;

- Капітальний ремонт ізоляція теплової мережі по вул.Миру,3а;

- Капітальний ремонт ізоляція теплової мережі п овул.Купчинського,14а;

- Капітальний ремонт ізоляція теплової мережі по вул.Курбаса, 3а;

- Закупівля запірної арматури на вводи до житлових будинків від Ø50 — Ø400;

- Закупівля екскаватора- навантажувача (JCB);

- Закупівля мініекскаватора ((JCB);

- Трасошукач кабельних ліній;

- Закупівля машини для промивки теплообмінників в ІТП;

- Закупівля автомобіля для АДС;

- Закупівля автомобіля для обслуговування ІТП.

Інвестиційною програмою передбачено:

1. Закупівля пластикового корита, реконструкція солянох ям на котельні по вул. Л.Українки,4 і по вул. Курбаса, 3а.

У зв’язку з довготривалою експлуатацією котелень передбачається проведення реконструкції соляних ям на котельні по вул. Л. Українки,4 і по вул. Курбаса, 3а – (2шт.).

2. Закупівля сервоприводів, реконструкція газового обладнання котлів.

Для дистанційного автоматичного керування або регулювання машин, апаратів, закривання і       відкривання засувок, клапанів тощо.

3.Закупівля цифрового манометра для вимірювання тиску газу та повітря.

Для фіксації перепаду тиску робочого середовища, використовують диференціальний манометр газу для трубопроводів або ємностей з різними робочими середовищами, що перебувають під напором.

4. Закупівля аналізатора розчиненого кисню.

Для вимірювання інтегральних показників вмісту окислюється органічних і неорганічних забруднювачів (вимірювання ГПК) у промислових стоках і водних середовищах, а також витяжках грунтів і вміст розчиненого кисню (БПК) у водних об'єктах.

5. Закупівля баку запасу хімочищеної води.

Для зберігання хімочищеної води.

6. Модернізація вузла комерційного обліку природнього газу в паливних по вул. Гоголя, 11 (АДС); вул. Глиняна, 25; проспект. С. Бандери, 4а;

На виконання вимог кодексу газорозподільчих мереж, Інвестиційною програмою передбачити облаштування комерційних вузлів обліку природнього газу засобами дистанційної передачі даних.

7. Закупівля лічильників гарячої води (для котелень та ЦТП)

На обмінний фонд у зв`язку із тривалою експлуатацією необхідна закупівля лічильників Гарячої води.

8. Закупівля електричних лічильників на лічильники з автоматичною передачею даних “АСКОЕ” в котельнях по вул. Галицька,40; Купчинського,14а; Багата,4; Тролейбусна,7б; пров.Цегельний,1а; бульв.Просвіти,9.

На вимогу Кодексу комерційного обліку електроенергії затвердженого Постановою №311 від 14.03.2018р Інвестиційною програмою передбачити облаштування електричного вузла обліку з дистанційної передачі даних “АСКОЕ”.

9. Ремонт покрівлі ЦТП за адресами вул. Л.Українки,10а;вул.Чубинського, 2а, бульв.Д.Галицького, 1а, вул.Л.Українки,18а, вул.В.Великого, 5а, вул. Стуса,4а.

На даних ЦТП передбачається ремонт покрівлі площею – 725 м

10. Ремонт покрівлі котелень за адресами: вул.Курбаса,3а, вул.Галицька,40, вул.Купчинського,14, вул.Лемківська,23, вул.Шопена,3, вул.Збаразька,27, бульв.Д.Галицького,4а, вул.Замкова,10, вул.Багата,4, вул.Дружби,9а, бульв.Просвіти,9.

На даних котельнях передбачається ремонт покрівлі площею – 1 864 м

11.Закупівля зварювального агрегата (Генератор);

У зв`язку зі зростанням кількості аварій на ділянках теплових мереж підприємства та необхідністю постійного обслуговування трубопроводів є необхідним оновлення зварювальних агреатів. Зварювальний агреат (генератор) нового покоління — автономне устаткування, що виробляє електричний струм для зварювання. Він відрізняється від своїх попередників мобільністю і незалежністю від електрики. Також це обладнання можна транспортувати за допомогою автомобільного транспорту.

Економічний ефект від купівлі зварювального агреата становитиме 81090,00 грн. Термін окупності 2,2роки.

12.Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Лесі Українки,4 (ТК101-ТК121 вул. К. Савури);

Здійснити реконструкцію ділянки теплової мережі від котельні по вул. Лесі Українки,4 діаметром 273 мм, довжиною 350 м з впровадженням попередньо ізольованих трубопроводів в пінополіуретановій ізоляції.

Пінополіуретан має найнижчу теплопровідність. Спінений циклопентаном пінополіуретан має значно кращі теплотехнічні властивості порівняно з ізоляційними матеріалами, створеними за допомогою фреону або СО2. Термоізоляція здійснюється двокомпонентною поліуретановою ізоляцією, спіненою циклопентаном, зі збільшенням об’єму в 20 разів при високій жорсткості отриманого термоізоляційного матеріалу.

В результаті заміни ділянки теплової мережі буде забезпечено:

- зменшення втрат тепла при транспортуванні реконструйованою ділянкою теплової мережі на 12,8 Гкал в рік. Так, втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі від котельні по вул. Лесі Українки,4, яку пропонується замінити, до впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становлять 37,67 Гкал/рік (розрахунок фактичних втрат теплової енергії виконано відповідно до РД 34.09.255-97 “Методичні вказівки по визначенню теплових втрат в теплових мережах», температуру грунту в зимовий період прийнято +5°С, в літній — +15°С). В результаті впровадження попередньо ізольованих трубопроводів втрати теплової енергії на реконструйованій ділянці становитимуть 24,87 Гкал/рік.

- термін експлуатації тепломережі 50 років (теплоізоляційні характеристики попередньо ізольованих труб незмінні впродовж усього терміну експлуатації, старіння металевої труби і гідроізоляційної оболонки відповідає міжнародним стандартам).

Втілення в життя даного заходу Інвестиційної програми забезпечить зниження втрат теплової енергії на реконструйованій ділянці теплової мережі на 12,8 Гкал/рік.

13.Капітальний ремонт трубопроводів теплопостачання від котельні за адресою: вул. Збаразька,27а до житлового будинку вул.Збаразька,31;

Здійснити капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні по вул. Збаразька,27а діаметром 89 мм, довжиною 370 м з впровадженням попередньо ізольованих трубопроводів в пінополіуретановій ізоляції.

Пінополіуретан має найнижчу теплопровідність. Спінений циклопентаном пінополіуретан має значно кращі теплотехнічні властивості порівняно з ізоляційними матеріалами, створеними за допомогою фреону або СО2. Термоізоляція здійснюється двокомпонентною поліуретановою ізоляцією, спіненою циклопентаном, зі збільшенням об’єму в 20 разів при високій жорсткості отриманого термоізоляційного матеріалу.

В результаті заміни ділянки теплової мережі буде забезпечено:

- зменшення втрат тепла при транспортуванні реконструйованою ділянкою теплової мережі на 39,95 Гкал в рік. Так, втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі від котельні по вул. Збаразька,27а, яку пропонується замінити, до впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становлять 123,47 Гкал/рік (розрахунок фактичних втрат теплової енергії виконано відповідно до РД 34.09.255-97 “Методичні вказівки по визначенню теплових втрат в теплових мережах», температуру грунту в зимовий період прийнято +5°С, в літній — +15°С). В результаті впровадження попередньо ізольованих трубопроводів втрати теплової енергії на реконструйованій ділянці становитимуть 83,52 Гкал/рік.

- термін експлуатації тепломережі 50 років (теплоізоляційні характеристики попередньо ізольованих труб незмінні впродовж усього терміну експлуатації, старіння металевої труби і гідроізоляційної оболонки відповідає міжнародним стандартам).

Втілення в життя даного заходу Інвестиційної програми забезпечить зниження втрат теплової енергії на реконструйованій ділянці теплової мережі на 39,95 Гкал/рік.

14.Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Лемківська, 23 (ТК8-ТК10 вул. Коновальця);

Здійснити реконструкцію ділянки теплової мережі від котельні по вул. Лемківська, 23 діаметром 219 мм, довжиною 60 м, діаметром 133 мм, довжиною 240 м,з впровадженням попередньо ізольованих трубопроводів в пінополіуретановій ізоляції.

Пінополіуретан має найнижчу теплопровідність. Спінений циклопентаном пінополіуретан має значно кращі теплотехнічні властивості порівняно з ізоляційними матеріалами, створеними за допомогою фреону або СО2. Термоізоляція здійснюється двокомпонентною поліуретановою ізоляцією, спіненою циклопентаном, зі збільшенням об’єму в 20 разів при високій жорсткості отриманого термоізоляційного матеріалу.

В результаті заміни ділянки теплової мережі буде забезпечено:

- зменшення втрат тепла при транспортуванні реконструйованою ділянкою теплової мережі на 42,88 Гкал в рік. Так, втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі від котельні по вул. Лемківська, 23, яку пропонується замінити, до впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становлять 134,81 Гкал/рік (розрахунок фактичних втрат теплової енергії виконано відповідно до РД 34.09.255-97 “Методичні вказівки по визначенню теплових втрат в теплових мережах», температуру грунту в зимовий період прийнято +5°С, в літній — +15°С). В результаті впровадження попередньо ізольованих трубопроводів втрати теплової енергії на реконструйованій ділянці становитимуть 91,93 Гкал/рік.

- термін експлуатації тепломережі 50 років (теплоізоляційні характеристики попередньо ізольованих труб незмінні впродовж усього терміну експлуатації, старіння металевої труби і гідроізоляційної оболонки відповідає міжнародним стандартам).

Втілення в життя даного заходу Інвестиційної програми забезпечить зниження втрат теплової енергії на реконструйованій ділянці теплової мережі на 42,88Гкал/рік.

15.Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: по вул. Курбаса,3а (ТК11-ТК12);

Здійснити реконструкцію ділянки теплової мережі від котельні по вул. Курбаса,3а  діаметром 133 мм, довжиною ,з впровадженням попередньо ізольованих трубопроводів в пінополіуретановій ізоляції.

Пінополіуретан має найнижчу теплопровідність. Спінений циклопентаном пінополіуретан має значно кращі теплотехнічні властивості порівняно з ізоляційними матеріалами, створеними за допомогою фреону або СО2. Термоізоляція здійснюється двокомпонентною поліуретановою ізоляцією, спіненою циклопентаном, зі збільшенням об’єму в 20 разів при високій жорсткості отриманого термоізоляційного матеріалу.

В результаті заміни ділянки теплової мережі буде забезпечено:

- зменшення втрат тепла при транспортуванні реконструйованою ділянкою теплової мережі на 11,99 Гкал в рік. Так, втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі від котельні по вул. Курбаса,3а, яку пропонується замінити, до впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становлять 29,9 Гкал/рік (розрахунок фактичних втрат теплової енергії виконано відповідно до РД 34.09.255-97 “Методичні вказівки по визначенню теплових втрат в теплових мережах», температуру грунту в зимовий період прийнято +5°С, в літній — +15°С). В результаті впровадження попередньо ізольованих трубопроводів втрати теплової енергії на реконструйованій ділянці становитимуть 17,91 Гкал/рік.

- термін експлуатації тепломережі 50 років (теплоізоляційні характеристики попередньо ізольованих труб незмінні впродовж усього терміну експлуатації, старіння металевої труби і гідроізоляційної оболонки відповідає міжнародним стандартам).

Втілення в життя даного заходу Інвестиційної програми забезпечить зниження втрат теплової енергії на реконструйованій ділянці теплової мережі на 11,99Гкал/рік.

16.Капітальний ремонт вводу теплопостачання до житлового будинку за адресою проспект Степана Бандери,108;

Здійснити реконструкцію вводу теплопостачання до житлового будинку проспект Степана Бандери,108,  діаметром 100 мм, довжиною 20 м, з впровадженням попередньо ізольованих трубопроводів в пінополіуретановій ізоляції.

Пінополіуретан має найнижчу теплопровідність. Спінений циклопентаном пінополіуретан має значно кращі теплотехнічні властивості порівняно з ізоляційними матеріалами, створеними за допомогою фреону або СО2. Термоізоляція здійснюється двокомпонентною поліуретановою ізоляцією, спіненою циклопентаном, зі збільшенням об’єму в 20 разів при високій жорсткості отриманого термоізоляційного матеріалу.

В результаті заміни ділянки теплової мережі буде забезпечено:

- зменшення втрат тепла при транспортуванні реконструйованою ділянкою теплової мережі на 3,9 Гкал в рік. Так, втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі від котельні по вул. Л.Українки,4, яку пропонується замінити, до впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становлять 10,6 Гкал/рік (розрахунок фактичних втрат теплової енергії виконано відповідно до РД 34.09.255-97 “Методичні вказівки по визначенню теплових втрат в теплових мережах», температуру грунту в зимовий період прийнято +5°С, в літній — +15°С). В результаті впровадження попередньо ізольованих трубопроводів втрати теплової енергії на реконструйованій ділянці становитимуть 6,7 Гкал/рік.

- термін експлуатації тепломережі 50 років (теплоізоляційні характеристики попередньо ізольованих труб незмінні впродовж усього терміну експлуатації, старіння металевої труби і гідроізоляційної оболонки відповідає міжнародним стандартам).

Втілення в життя даного заходу Інвестиційної програми забезпечить зниження втрат теплової енергії на реконструйованій ділянці теплової мережі на  3,9 Гкал/рік.

17.Капітальний ремонт ізоляції теплових мереж по вул. Білецька, 4, 6;

Здійснити капітальний ремонт ізоляції теплових мереж від котельні по вул. Франка,16 діаметром 219 мм, довжиною 152 м. з впровадженням мінералізованої вати із обгортанням оцинкованим листом товщиною 0,5 мм.

Мінералізована вата має найнижчу теплопровідність і має значно кращі теплотехнічні властивості.

В результаті ізоляції ділянки теплової мережі буде забезпечено:

- зменшення втрат тепла при транспортуванні ізольованою ділянкою теплової мережі на 22,29 Гкал/рік. Так, втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі від котельні по вул. Франка,16, які пропонується ізолювати, становлять 44,02 Гкал/рік (розрахунок фактичних втрат теплової енергії виконано відповідно до РД 34.09.255-97 “Методичні вказівки по визначенню теплових втрат в теплових мережах», температуру грунту в зимовий період прийнято +5°С, в літній — +15°С). В результаті ізоляції трубопроводів втрати теплової енергії на даній ділянці становитимуть 21,73 Гкал/рік.

- термін експлуатації тепломережі 30 – 40 років (теплоізоляційні характеристики даної мережі залишаться незмінні впродовж усього терміну експлуатації, старіння металевої труби і ізоляційної оболонки відповідає міжнародним стандартам).

Втілення в життя даного заходу Інвестиційної програми забезпечить зниження втрат теплової енергії на даній ділянці теплової мережі на 22,29 Гкал/рік.

18.Капітальний ремонт ізоляція теплових мереж по вул. Галицька, 33;

Здійснити капітальний ремонт ізоляції теплових мереж від котельні по вул. Галицька,40 діаметром 219 мм, довжиною 150 м. з впровадженням мінералізованої вати із обгортанням оцинкованим листом товщиною 0,5 мм.

Мінералізована вата має найнижчу теплопровідність і має значно кращі теплотехнічні властивості.

В результаті ізоляції ділянки теплової мережі буде забезпечено:

- зменшення втрат тепла при транспортуванні ізольованою ділянкою теплової мережі на 20,94 Гкал/рік. Так, втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі від котельні по вул. Галицькак,40, які пропонується ізолювати, становлять 35,36 Гкал/рік (розрахунок фактичних втрат теплової енергії виконано відповідно до РД 34.09.255-97 “Методичні вказівки по визначенню теплових втрат в теплових мережах», температуру грунту в зимовий період прийнято +5°С, в літній — +15°С). В результаті ізоляції трубопроводів втрати теплової енергії на даній ділянці становитимуть 14,42 Гкал/рік.

- термін експлуатації тепломережі 30 – 40 років (теплоізоляційні характеристики даної мережі залишаться незмінні впродовж усього терміну експлуатації, старіння металевої труби і ізоляційної оболонки відповідає міжнародним стандартам).

Втілення в життя даного заходу Інвестиційної програми забезпечить зниження втрат теплової енергії на даній ділянці теплової мережі на 20,94 Гкал/рік.

19.Капітальний ремонт ізоляція теплової мережі по вул.Миру,3а;

Здійснити капітальний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Дружби,9а, діаметром 400 мм, довжиною 16 м. з впровадженням мінералізованої вати із обгортанням оцинкованим листом товщиною 0,5 мм.

Мінералізована вата має найнижчу теплопровідність і має значно кращі теплотехнічні властивості.

В результаті ізоляції ділянки теплової мережі буде забезпечено:

- зменшення втрат тепла при транспортуванні ізольованою ділянкою теплової мережі на 24,9 Гкал/рік. Так, втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі від котельні по вул. Дружби,9а які пропонується ізолювати, становлять 65,32 Гкал/рік (розрахунок фактичних втрат теплової енергії виконано відповідно до РД 34.09.255-97 “Методичні вказівки по визначенню теплових втрат в теплових мережах», температуру грунту в зимовий період прийнято +5°С, в літній — +15°С). В результаті ізоляції трубопроводів втрати теплової енергії на даній ділянці становитимуть 40,42 Гкал/рік.

- термін експлуатації тепломережі 30 – 40 років (теплоізоляційні характеристики даної мережі залишаться незмінні впродовж усього терміну експлуатації, старіння металевої труби і ізоляційної оболонки відповідає міжнародним стандартам).

Втілення в життя даного заходу Інвестиційної програми забезпечить зниження втрат теплової енергії на даній ділянці теплової мережі на 24,9 Гкал/рік.

20.Капітальний ремонт ізоляція теплової мережі по вул.Купчинського,14а;

Здійснити капітальний ремонт ізоляції  теплової мережі від котельні по вул. Купчинського, 14а, діаметром 325 мм, довжиною 190 м. з впровадженням мінералізованої вати із обгортанням оцинкованим листом товщиною 0,5 мм.

Мінералізована вата має найнижчу теплопровідність і має значно кращі теплотехнічні властивості.

В результаті ізоляції ділянки теплової мережі буде забезпечено:

- зменшення втрат тепла при транспортуванні ізольованою ділянкою теплової мережі на 23,8 Гкал/рік. Так, втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі від котельні по вул. Купчинського,14а які пропонується ізолювати, становлять 69,26 Гкал/рік (розрахунок фактичних втрат теплової енергії виконано відповідно до РД 34.09.255-97 “Методичні вказівки по визначенню теплових втрат в теплових мережах», температуру грунту в зимовий період прийнято +5°С, в літній — +15°С). В результаті ізоляції трубопроводів втрати теплової енергії на даній ділянці становитимуть 45,42 Гкал/рік.

- термін експлуатації тепломережі 30 – 40 років (теплоізоляційні характеристики даної мережі залишаться незмінні впродовж усього терміну експлуатації, старіння металевої труби і ізоляційної оболонки відповідає міжнародним стандартам).

Втілення в життя даного заходу Інвестиційної програми забезпечить зниження втрат теплової енергії на даній ділянці теплової мережі на 23,8 Гкал/рік.

21.Капітальний ремонт ізоляція теплової мережі по вул.Курбаса, 3а;

Здійснити капітальний ремонт ізоляції  теплової мережі від котельні по вул. Курбаса,3а, діаметром 500 мм, довжиною 18 м. з впровадженням мінералізованої вати із обгортанням оцинкованим листом товщиною 0,5 мм.

Мінералізована вата має найнижчу теплопровідність і має значно кращі теплотехнічні властивості.

В результаті ізоляції ділянки теплової мережі буде забезпечено:

- зменшення втрат тепла при транспортуванні ізольованою ділянкою теплової мережі на 23,1 Гкал/рік. Так, втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі від котельні по вул. Курбаса,3а які пропонується ізолювати, становлять 59,36 Гкал/рік (розрахунок фактичних втрат теплової енергії виконано відповідно до РД 34.09.255-97 “Методичні вказівки по визначенню теплових втрат в теплових мережах», температуру грунту в зимовий період прийнято +5°С, в літній — +15°С). В результаті ізоляції трубопроводів втрати теплової енергії на даній ділянці становитимуть 36,26 Гкал/рік.

- термін експлуатації тепломережі 30 – 40 років (теплоізоляційні характеристики даної мережі залишаться незмінні впродовж усього терміну експлуатації, старіння металевої труби і ізоляційної оболонки відповідає міжнародним стандартам).

Втілення в життя даного заходу Інвестиційної програми забезпечить зниження втрат теплової енергії на даній ділянці теплової мережі на 23,1 Гкал/рік.

22.Закупівля запірної арматури на вводи до житлових будинків від Ø50 — Ø400;

У зв’язку з закінченням гарантійного терміну та довготривалою експлуатацією більше 10 років запірна арматура на вводах до житлових будинків вийшла з ладу, необхідно здійснити її заміну.

23.Закупівля екскаватора- навантажувача (JCB)

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради єдине підприємство в м. Тернополі, яке виконує роботи по ремонту трубопроводів теплових мереж.

Щорічно, КП «ТМТКЕ, в ході виконання планових заходів по ремонту ветхих та аварійних ділянок теплових мереж виконує заміну близько 1,5 км трубопроводів. Для проведення вище зазначених робіт підприємство використовує три екскаватори ЕО-2621 на базі тракторів ЮМЗ-6 1988 року випуску. Дані екскаватори технічно вичерпали свій експлуатаційний ресурс та морально застаріли.

В зв’язку з вище наведеним, для виконання земляних робіт, які потребують додаткової маневреності землекопальної техніки під час ремонту аварійних ділянок теплових мереж, Інвестиційною програмою передбачена купівля екскаватора – навантажувача JCB 3CX.

Даний екскаватор поєднує широкий спектр можливостей по виконанню робіт пов’язаних з підніманням вантажів, копанням траншей, переміщенням ґрунту і сипучих матеріалів. Крім того використовується екскаватор навантажувач JCB 3CX і в якості бульдозера, ковш якого є альтернативою відвалу при плануванні території, а також для засипки траншей.

Чотирьох – циліндровий двигун Dieselmax з об’ємом 4,4 літри і паливний механізм Bosh Common Rail дозволяють машині досягати великого крутного моменту на низьких швидкостях. Екскаватор – навантажувач JCB оснащений гідравлічною системою ECODIG укомплектованою трьома насосами і здатною забезпечити машині максимальну ступінь економії палива. ЇЇ використання дозволяє на 15% знизити витрати на паливо в ході експлуатації екскаватора, завдяки чому скоротити викиди СО2 в атмосферу.

Економічний ефект від купівлі екскаватора – навантажувача JCB 3CX становитиме 404900,326 грн. Термін окупності 6,17 роки.

24.Закупівля мініекскаватора (JCB)

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради єдине підприємство в м. Тернополі, яке виконує роботи по ремонту трубопроводів теплових мереж.

Щорічно, КП «ТМТКЕ, в ході виконання планових заходів по ремонту ветхих та аварійних ділянок теплових мереж виконує заміну близько 1,5 км трубопроводів. Для проведення вище зазначених робіт підприємство використовує три екскаватори ЕО-2621 на базі тракторів ЮМЗ-6 1988 року випуску. Дані екскаватори технічно вичерпали свій експлуатаційний ресурс та морально застаріли.

В зв’язку з вище наведеним, для виконання земляних робіт, які потребують додаткової маневреності землекопальної техніки під час ремонту аварійних ділянок теплових мереж, Інвестиційною програмою передбачена купівля мініекскаватора –  JCB 8035  ZTS.

Даний мініекскаватор поєднує широкий спектр можливостей по виконанню робіт пов’язаних з розкопкою не великих траншей чи котлованів, руйнувати бетонні конструкції, асфальтовані ділянки дороги для проведення аварійних робіт , переміщенням ґрунту і сипучих матеріалів.

Трьх-циліндровий Двигун Perkins 403D-17 з потужністю 23,6 kW при 2200 об/хв., об`ємом 1,7літра дозволяють машині досягати великого крутного моменту на низьких швидкостях. Мініекскаватор – навантажувач JCB8035 ZTS. оснащений гідравлічною системою ECODIG укомплектованою трьома насосами і здатною забезпечити машині максимальну ступінь економії палива. ЇЇ використання дозволяє на 15% знизити витрати на паливо в ході експлуатації екскаватора, завдяки чому скоротити викиди СО2 в атмосферу.

Економічний ефект від купівлі екскаватора – навантажувача JCB8035 ZTS.    Становитиме 366 994,88 грн. Термін окупності 3,7 роки.

25.Трасошукач кабельних ліній.

У зв`язку зі зростанням кількості аварій на ділянках теплових мереж підприємства та необхідністю постійного обслуговування трубопроводів є необхідним закупівля трасошукача кабельних ліній.

26.Закупівля машини для промивки теплообмінників в ІТП

Забруднення теплообмінних поверхонь призводить до зниження ККД теплообмінника, не виконання необхідних параметрів, збільшення гідравлічного опору – перевитратам електроенергії насосами. Головна перевага використання спеціальних установок полягає в тому, що відсутня необхідність в проведенні розбирання. Для промивання використовуються спеціальні лужні і хімічні розчини.

27.Закупівля автомобіля для АДС;

З метою оновлення фізично та морально застарілих транспортних засобів спеціалізованого призначення, які експлуатуються на підприємстві і використовуються під час усунення аварій та поривів на магістральних і розподільчих теплових мережах в опалювальний та ремонтний періоди, Інвестиційною програмою передбачено замінити автомобіль ГАЗ 33023 ; 3307 на автомобілі Белава 1203.

Загальна економія експлуатаційних витрат від проведення заміни становить  113057,68 грн грн. Термін окупності заходу 5,3 роки.

28.Закупівля автомобіля для обслуговування ІТП.

З метою оновлення фізично та морально застарілих транспортних засобів спеціалізованого призначення, які експлуатуються на підприємстві і використовуються під час усунення аварій та поривів на магістральних і розподільчих теплових мережах в опалювальний та ремонтний періоди, Інвестиційною програмою передбачено замінити автомобіль УАЗ 3303 (1992 року випуску) на автомобіль DOKKER.

Загальна економія експлуатаційних витрат від проведення заміни становить 151 052,03 грн. Термін окупності заходу 2,8 роки.

9.2.  Виробництво теплової енергії

9.2.4.3. Закупівля  зварювального агреату (Генератор)

9.2.4.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля  зварювального агреату (Генератор)

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності  та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік   «Закупівля  зварювального агрегату (генератора)»

За рахунок коштів інвестиційної програми  Комунального підприємства тепелових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради на 2021рік  планується впровадження заходу  із закупівлі  зварювального агрегату (генератора) в кількості 4 одиниць .

У зв’язку зі зростанням кількості аварій  на ділянках теплових мереж підприємства  та необхідністю постійного обслуговування трубопроводів є необхідним оновлення зварювальних апаратів .

Станом на теперішній  час  на балансі КП “ТМТКЕ” знаходяться  зварювальні агрегати  типу  САК на базі  автомобіля ГАЗ -52   1987  року випуску. Дані  агрегати  постійно виходять з ладу, запасні частини на заміну   складно знайти .

Зварювальний агрегат  (генератор) нового покоління -автономне устаткування, що виробляє електричний струм для зварювання. Він  відрізняється від  своїх попередників мобільністю і незалежністю від електрики.Також  це обладнання можна без проблем  транспортувати за допомогою автомобільного транспорту.

Пристрої  на шасі відмінно показують себе в умовах робіт на вулиці. Цим можна пояснити той момент, чому  автономний агрегат  зварювальний виконаний в тому числі і для експлуатації у важких і екстремальних умовах-дощ, вітер, літню спеку. Він спеціально розроблений таким чином, щоб система працювала з максимальним  ккд.

Серед плюсів можна виділити високі характеристики зварювальних агрегатів, стабільність, можливість роботи при великих навантаженнях. Моторесурс - до 40   000 годин.

Вартість заходу  закупівлі  зварювального агрегату (генератора) - становить 184,00 тис.грн.

Виконаємо  розрахунок техніко-економічної доцільності  закупівлі нового  зварювального агрегату (генератора).

Щоденна  середньорічна  кількість роботи   теперішнього зварювального агрегату — 6 годин

Кількість річних   робочих днів -250

6х250=1500 годин \ рік

Визначаємо річну кількість  пального :

1500 х 5 = 7500 л ,

де 5л -нормативне значення для даного зварювального       агрегата

Вартість  використаного палива становить :

7500х18,5= 138 750 грн

Проводимо  розрахунок   вартості затрат  при роботі нового зварювального апарату .

Щоденна  середньорічна  кількість роботи   теперішнього зварювального агрегату — 6 годин

Кількість річних   робочих днів -250

6х250=1500 годин \ рік

Визначаємо річку кількість  пального :

1500 х 2 = 3000 л ,

де 2л  -нормативне значення для даного зварювального   агрегату

Вартість  пального становитиме :

3000х19,22=57660 грн

Річна економія  становитиме :

138750 — 57660 =81090,00 грн

Термін окупності реалізації даного заходу :

184000,00 / 81090,00=  2,2 роки

Нач ВТВ                                                                     Горбань М.А.

9.3  Транспортування теплової  енергії

9.3.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

9.3.1.1 Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Лесі Українки, 4  ТК101 - ТК121 (К.Савури)

9.3.1.1.1 Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

.

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Лесі Українки, 4  ТК101 - ТК121 (К.Савури)»

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт  ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Лесі Українки, 4  ТК101 ТК121 (К.Савури)»

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Лесі Українки, 4  ТК101 - ТК121 (К.Савури)»:

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Діаметр трубопроводів, мм | Довжина трубопроводів, км (двохтрубний вимір) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Лесі Українки, 4 ТК101 ТК121(К.Савури) | 133 | 0,09 |

При визначенні витрат, а також передбачуваного впливу, в звіті до Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, були зроблені наступні припущення:

- Коефіцієнт теплових втрат після / до                                                                1,2

- Втрати тепла через витік                                             		 	(Гкал/м3)                0,52

- Заощадження, ремонт і технічне обслуговування    			  	 (євро / м)               2,0

В результаті проведення капітального ремонту  ділянки теплової мережі відповідно до розрахунків наведених отримаємо наступні заощадження теплової енергії:

| Діаметр трубопроводу, мм | Загальна довжина теплової мережі, м | Тепловтрати |  | Заощадженні теплові втрати, Гкал/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До (Гкал) | Після (Гкал) |  |
| 133 | 90 | 37,67 | 24,87 | 12,8 |
| Разом | 90 | 37,67 | 24,87 | 12,8 |

Заощадження теплової енергії після проведення капітального ремонту ділянки теплової мережі становитиме: 12,8 Гкал

Переведемо теплову енергію в тонни умовного палива:

(12,8 х 161,7) / 1000 = 2,07т.у.п.,

де 161,7 – питома витрата умовного палива, кг.у.п./Гкал.

Вартість заощадженої теплової енергії рівна:

2,07 х 4347,00 = 8999,532 грн.

де 4347,00 – вартість однієї тонни умовного палива, грн.

Зменшення експлуатаційних витрат ставитиме:

( 2 євро х 90 м) х 27,7= 4986,0 грн.

Визначення терміну окупності проведення заміни ділянок теплових    мереж

Вартість реалізації заходу становить:

336540,00 грн.

Згідно класифікації груп основних груп та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведених у п.138.3.3 Податкового кодексу, мінімально допустимий строк корисного використання мереж становить  10 років.

Тому, річні амортизаційні відрахування складатимуть:

336540,00 /10 = 33 654,0грн.

Отже, загальна економія від впровадження даного заходу становитиме:

33654,0 + 8999,532 + 4986,0 = 47639,532 грн.

Термін окупності рівний:

336540,00 / 47639,532 = 7,1 років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.3.1.2. Капітальний ремонт трубопроводів від котельні за адресою:

вул. Збаразька,27а до житлового будинку вул.Збаразька,31

9.3.1.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу.

.

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік  “Капітальний ремонт трубопроводів від котельні за адресою:

вул. Збаразька,27а до житлового будинку вул.Збаразька,31”

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік  “Капітальний ремонт трубопроводів від котельні за адресою:

вул. Збаразька,27а до житлового будинку вул.Збаразька,31”

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік “Капітальний ремонт трубопроводів від котельні за адресою: вул. Збаразька,27а до житлового будинку вул.Збаразька,31”

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Діаметр трубопроводів, мм | Довжина трубопроводів, км (двохтрубний вимір) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. вул. Збаразька,27а (від котельні до ж.б вул. Збаразька,31) | 89 | 0,370 |

При визначенні витрат, а також передбачуваного впливу, в звіті до Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, були зроблені наступні припущення:

- Коефіцієнт теплових втрат після / до                                                     		           1,2

- Втрати тепла через витік                                             		 	(Гкал/м3)                0,52

- Заощадження, ремонт і технічне обслуговування    			  	 (євро / м)               2,0

В результаті проведення капітального ремонту трубопроводів від котельні вул.Збаразька,27а відповідно до розрахунків наведених отримаємо наступні заощадження теплової енергії:

| Діаметр трубопроводу, мм | Загальна довжина теплової мережі, м | Тепловтрати |  | Заощадженні теплові втрати, Гкал/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До (Гкал) | Після (Гкал) |  |
| 89 | 370 | 123,47 | 83,52 | 39,95 |
| Разом | 370 | 123,47 | 83,52 | 39,95 |

Заощадження теплової енергії після проведення капітального ремонту трубопроводу

становитиме: 39,95 Гкал

Переведемо теплову енергію в тонни умовного палива:

(39,95 х 161,7) / 1000 = 6,459 т.у.п.,

де 161,7 – питома витрата умовного палива, кг.у.п./Гкал.

Вартість заощадженої теплової енергії рівна:

6,459 х 4347,00 = 28085,126 грн.

де 4347 – вартість однієї тонни умовного палива, грн.

Зменшення експлуатаційних витрат ставитиме:

( 2 євро х 370 м) х 27,7= 204,98 грн.

Визначення терміну окупності проведення заміни ділянок теплових    мереж

Вартість реалізації заходу становить:

537307,00 грн.

Згідно класифікації груп основних груп та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведених у п.138.3.3 Податкового кодексу, мінімально допустимий строк корисного використання мереж становить 10 років.

Тому, річні амортизаційні відрахування складатимуть:

537307,00 /10 = 53730,7грн.

Отже, загальна економія від впровадження даного заходу становитиме:

53730,7+ 28085,126 + 204,98 = 82020,606 грн.

Термін окупності рівний:

537307,00 / 82020,606 = 6,55років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.3.1.3. Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Лемківська, 23 (ТК8-ТК10 вул. Коновальця)

9.3.1.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

.

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Лемківська, 23 (ТК8-ТК10 вул. Коновальця)»

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Лемківська, 23 (ТК8-ТК10 вул. Коновальця)»

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Лемківська, 23 (ТК8-ТК10 вул. Коновальця)»:

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Діаметр трубопроводів, мм | Довжина трубопроводів, км (двохтрубний вимір) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Лемківська,23 ТК 8 – ТК10 (Коновальця) | 219 | 0,06 |
|  |  | 133 | 0,240 |

При визначенні витрат, а також передбачуваного впливу, в звіті до Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, були зроблені наступні припущення:

- Коефіцієнт теплових втрат після / до                                                                1,2

- Втрати тепла через витік                                             		 	(Гкал/м3)                0,52

- Заощадження, ремонт і технічне обслуговування    			  	 (євро / м)               2,0

В результаті проведення капітального ремонту ділянки теплової мережі відповідно до розрахунків наведених отримаємо наступні заощадження теплової енергії:

| Діаметр трубопроводу, мм | Загальна довжина теплової мережі, м | Тепловтрати |  | Заощадженні теплові втрати, Гкал/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До (Гкал) | Після (Гкал) |  |
| 219 | 60 | 34,35 | 25,62 | 8,73 |
| 133 | 240 | 100,46 | 66,31 | 34,15 |
| Разом | 300 | 28,62 | 21,35 | 42,88 |

Заощадження теплової енергії після проведення капітального ремонту ділянки теплової мережі становитиме: 42,88Гкал

Переведемо теплову енергію в тонни умовного палива:

(42,88 х 161,7) / 1000 = 6,93 т.у.п.,

де 161,7 – питома витрата умовного палива, кг.у.п./Гкал.

Вартість заощадженої теплової енергії рівна:

6,93 х 4347,6 = 30144,9 грн.

де 4347,6 – вартість однієї тонни умовного палива, грн.

Зменшення експлуатаційних витрат ставитиме:

( 2 євро х 300 м) х 27,7= 16620,00 грн.

Визначення терміну окупності проведення заміни ділянок теплових    мереж

Вартість реалізації заходу становить:

1 102 230,0  грн

Згідно класифікації груп основних груп та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведених у п.138.3.3 Податкового кодексу, мінімально допустимий строк корисного використання мереж становить ‒ 10 років.

Тому, річні амортизаційні відрахування складатимуть:

1 102230,0 /10 = 110 223,0 грн.

Отже, загальна економія від впровадження даного заходу становитиме:

110 223,0 + 30144,9 + 16620,00 = 156987,9 грн.

Термін окупності рівний:

1102230,00 / 156987,9  = 7  років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.3.1.4. Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Курбаса,3а (ТК11-ТК12)

9.3.1.4.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

.

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Курбаса,3а (ТК11-ТК12)

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Курбаса,3а (ТК11-ТК12)

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік “Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Курбаса,3а (ТК11-ТК12)”

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Діаметр трубопроводів, мм | Довжина трубопроводів, км (двохтрубний вимір) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Курбаса,3а (ТК11-ТК12) | 133 | 0,050 |

При визначенні витрат, а також передбачуваного впливу, в звіті до Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, були зроблені наступні припущення:

- Коефіцієнт теплових втрат після / до                                                                1,2

- Втрати тепла через витік                                             		(Гкал/м3)     0,88

- Заощадження, ремонт і технічне обслуговування    		 (євро / м)   2,0

В результаті проведення капітального ремонту  ділянки теплової мережі відповідно до розрахунків наведених отримаємо наступні заощадження теплової енергії:

| Діаметр трубопроводу, мм | Загальна довжина теплової мережі, м | Тепловтрати |  | Заощадженні теплові втрати, Гкал/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До (Гкал) | Після (Гкал) |  |
| 133 | 50 | 29,9 | 17,91 | 11,99 |
| Разом | 50 | 29,9 | 17,91 | 11,99 |

Заощадження теплової енергії після проведення капітального ремонту ділянки теплової мережі становитиме: 11,99Гкал

Переведемо теплову енергію в тонни умовного палива:

(11,99 х 161,7) / 1000 = 1,93 т.у.п.,

де 161,7 – питома витрата умовного палива, кг.у.п./Гкал.

Вартість заощадженої теплової енергії рівна:

1,93 х 7471,9 = 14 420, 77 грн.

де 7471,9 – вартість однієї тонни умовного палива, грн.

Зменшення експлуатаційних витрат ставитиме:

( 2 євро х 50 м) х 33,25 = 3 325,00 грн.

Визначення терміну окупності проведення заміни ділянок теплових  мереж

Вартість реалізації заходу становить:

579 061,00 грн.

Згідно класифікації груп основних груп та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведених у п.138.3.3 Податкового кодексу, мінімально допустимий строк корисного використання мереж становить ‒ 10 років.

Тому, річні амортизаційні відрахування складатимуть:

579061,00 /10 = 57906,1 грн.

Отже, загальна економія від впровадження даного заходу становитиме:

57906,1 + 14420, 76 + 3 325,00 = 75 651,86 грн.

Термін окупності рівний:

579061,00/ 75651,86  = 7,65 років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.3.1.5. Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Л Українки, 4 (до ж/б просп.Бандери,108)

9.3.1.5.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

.

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Л Українки, 4 (до ж/б просп.Бандери,108)

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою:

вул. Л Українки, 4 (до ж/б просп.Бандери,108)

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Л Українки, 4 (до ж/б просп.Бандери,108)”

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Діаметр трубопроводів, мм | Довжина трубопроводів, км (двохтрубний вимір) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельні за адресою: вул. Л Українки, 4 (до ж/б просп.Бандери,108) | 100 | 0,02 |

При визначенні витрат, а також передбачуваного впливу, в звіті до Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, були зроблені наступні припущення:

- Коефіцієнт теплових втрат після / до                                                                1,2

- Втрати тепла через витік                                             		(Гкал/м3)     0,23

- Заощадження, ремонт і технічне обслуговування    		 (євро / м)   2,0

В результаті проведення капітального ремонту ділянки теплової мережі відповідно до розрахунків наведених отримаємо наступні заощадження теплової енергії:

| Діаметр трубопроводу, мм | Загальна довжина теплової мережі, м | Тепловтрати |  | Заощадженні теплові втрати, Гкал/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До (Гкал) | Після (Гкал) |  |
| 100 | 20 | 10,6 | 6,7 | 3,9 |
| Разом | 20 | 10,6 | 6,7 | 3,9 |

Заощадження теплової енергії після проведення капітального ремонту ділянки теплової мережі становитиме: 3,9 Гкал

Переведемо теплову енергію в тонни умовного палива:

(3,9 х 161,7) / 1000 = 0,63 т.у.п.,

де 161,7 – питома витрата умовного палива, кг.у.п./Гкал.

Вартість заощадженої теплової енергії рівна:

0,63 х 7471,9 = 4707,30 грн.

де 7471,9 – вартість однієї тонни умовного палива, грн.

Зменшення експлуатаційних витрат ставитиме:

( 2 євро х 20 м) х 33,25 = 1 330,00 грн.

Визначення терміну окупності проведення заміни ділянок теплових  мереж

Вартість реалізації заходу становить:

84 622,00 грн.

Згідно класифікації груп основних груп та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведених у п.138.3.3 Податкового кодексу, мінімально допустимий строк корисного використання мереж становить ‒ 10 років.

Тому, річні амортизаційні відрахування складатимуть:

84 622,00 /10 = 8 462,2 грн.

Отже, загальна економія від впровадження даного заходу становитиме:

8 462,2 + 4 707,30 + 1 330,00 = 14 499,5 грн.

Термін окупності рівний:

84 622,00/ 14 499,5  = 5,83 років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.3.1.6. Капітальний ремонт ізоляції теплових мереж по вул. Білецька, 4, 6

9.3.1.6.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Білецька, 4, 6»

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Білецька, 4, 6»

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Білецька, 4, 6»:

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Діаметр трубопроводів, мм | Довжина трубопроводів, км (двохтрубний вимір) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Білецька, 4, 6 | 219 | 0,152 |

При визначенні витрат, а також передбачуваного впливу, в звіті до Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, були зроблені наступні припущення:

- Коефіцієнт теплових втрат після / до                                                     		           1,2

- Втрати тепла через витік                                             		 	(Гкал/м3)                0,52

- Заощадження, ремонт і технічне обслуговування    			  	 (євро / м)               2,0

В результаті проведення капітального ремонту ізоляції ділянки теплової мережі відповідно до розрахунків наведених отримаємо наступні заощадження теплової енергії:

| Діаметр трубопроводу, мм | Загальна довжина теплової мережі, м | Тепловтрати |  | Заощадженні теплові втрати, Гкал/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До (Гкал) | Після (Гкал) |  |
| 219 | 152 | 44,02 | 21,73 | 22,29 |
| Разом | 152 | 44,02 | 21,73 | 22,29 |

Заощадження теплової енергії після проведення капітального ремонту ізоляції ділянки теплової мережі становитиме: 22,29Гкал

Переведемо теплову енергію в тонни умовного палива:

(22,29 х 161,7) / 1000 = 3,604 т.у.п.,

де 161,7 – питома витрата умовного палива, кг.у.п./Гкал.

Вартість заощадженої теплової енергії рівна:

3,604 х 4347,6 = 15668,7504 грн.

де 4347,6 – вартість однієї тонни умовного палива, грн.

Зменшення експлуатаційних витрат становитиме:

( 2 євро х 152 м) х 27,7= 8420,8 грн.

Визначення терміну окупності проведення заміни ділянок теплових    мереж

Вартість реалізації заходу становить:

185741,00 грн.

Згідно класифікації груп основних груп та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведених у п.138.3.3 Податкового кодексу, мінімально допустимий строк корисного використання мереж становить ‒ 10 років.

Тому, річні амортизаційні відрахування складатимуть:

185741,00 /10 = 18574,1 грн.

Отже, загальна економія від впровадження даного заходу становитиме:

18574,1 + 15668,7504+ 8420,8 = 34242,8504 грн.

Термін окупності рівний:

185741,00 / 34242,8504 = 5,42 років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.3.1.7. Капітальний ремонт ізоляції теплових мереж по вул. Галицька, 33

9.3.1.7.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Галицька, 33»

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Ізоляція теплової мережі по вул. Галицька, 33»

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Галицька, 33»:

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Діаметр трубопроводів, мм | Довжина трубопроводів, км (двохтрубний вимір) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Галицька, 33 | 219 | 0,150 |

При визначенні витрат, а також передбачуваного впливу, в звіті до Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, були зроблені наступні припущення:

- Коефіцієнт теплових втрат після / до                                                     		           1,2

- Втрати тепла через витік                                             		 	(Гкал/м3)                0,52

- Заощадження, ремонт і технічне обслуговування    			  	 (євро / м)               2,0

В результаті проведення капітального ремонту ізоляції ділянки теплової мережі відповідно до розрахунків наведених отримаємо наступні заощадження теплової енергії:

| Діаметр трубопроводу, мм | Загальна довжина теплової мережі, м | Тепловтрати |  | Заощадженні теплові втрати, Гкал/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До (Гкал) | Після (Гкал) |  |
| 219 | 150 | 35,36 | 14,42 | 20,94 |
| Разом | 150 | 35,56 | 14,42 | 20,94 |

Заощадження теплової енергії після проведення капітального ремонту ізоляції ділянки теплової мережі становитиме: 20,94Гкал

Переведемо теплову енергію в тонни умовного палива:

(20,94 х 161,7) / 1000 = 3,385 т.у.п.,

де 161,7 – питома витрата умовного палива, кг.у.п./Гкал.

Вартість заощадженої теплової енергії рівна:

3,385 х 4347,6 = 14720,964 грн.

де 4347,6 – вартість однієї тонни умовного палива, грн.

Зменшення експлуатаційних витрат ставитиме:

( 2 євро х 150 м) х 27,7= 8310 грн.

Визначення терміну окупності проведення заміни ділянок теплових    мереж

Вартість реалізації заходу становить:

178534,00 грн.

Згідно класифікації груп основних груп та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведених у п.138.3.3 Податкового кодексу, мінімально допустимий строк корисного використання мереж становить  10 років.

Тому, річні амортизаційні відрахування складатимуть:

178534,00 /10 = 17853,4грн.

Отже, загальна економія від впровадження даного заходу становитиме:

17853,4+ 14720,964 + 8310= 40884,364 грн.

Термін окупності рівний:

178534,00  / 40884,364 = 4,36 років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.3.1.8. Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Миру, 3а

9.3.1.8.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Миру, 3а»

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Миру, 3а»

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Миру,3а»:

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Діаметр трубопроводів, мм | Довжина трубопроводів, км (двохтрубний вимір) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Миру, 3а | 400 | 0,016 |

При визначенні витрат, а також передбачуваного впливу, в звіті до Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, були зроблені наступні припущення:

- Коефіцієнт теплових втрат після / до                                                     	   1,2

- Втрати тепла через витік   Гкал/м3)                                                             0,52

- Заощадження, ремонт і технічне обслуговування     (євро / м)                 2,0

В результаті проведення капітального ремонту ізоляції ділянки теплової мережі відповідно до розрахунків наведених отримаємо наступні заощадження теплової енергії:

| Діаметр трубопроводу, мм | Загальна довжина теплової мережі, м | Тепловтрати |  | Заощадженні теплові втрати, Гкал/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До (Гкал) | Після (Гкал) |  |
| 400 | 16 | 65,32 | 40,42 | 24,9 |
| Разом | 16 | 65,32 | 40,42 | 24,9 |

Заощадження теплової енергії після проведення капітального ремонту ізоляції ділянки теплової мережі становитиме: 24,9 Гкал

Переведемо теплову енергію в тонни умовного палива:

(24,9 х 161,7) / 1000 = 4,026 т.у.п.,

де 161,7 – питома витрата умовного палива, кг.у.п./Гкал.

Вартість заощадженої теплової енергії рівна:

4,026 х 7471,9 = 30 081,87 грн.

Де 7471,9 – вартість однієї тонни умовного палива, грн.

Зменшення експлуатаційних витрат ставитиме:

( 2 євро х 16 м) х 33,25= 1 064,00 грн.

Визначення терміну окупності проведення заміни ділянок теплових    мереж

Вартість реалізації заходу становить:

76 300,00 грн.

Згідно класифікації груп основних груп та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведених у п.138.3.3 Податкового кодексу, мінімально допустимий строк корисного використання мереж становить  10 років.

Тому, річні амортизаційні відрахування складатимуть:

76 300,00 /10 = 7 630,0 грн.

Отже, загальна економія від впровадження даного заходу становитиме:

7630,0 + 30 081,87 + 1 064,00= 38775,87 грн.

Термін окупності рівний:

76300,00 / 38775,87 = 1,9 років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.3.1.9. Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі  по вул. Купчинського,14а

9.3.1.9.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Купчинського,14а»

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Купчинського,14а»

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Купчинського, 14а»:

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Діаметр трубопроводів, мм | Довжина трубопроводів, км (двохтрубний вимір) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Купчинського,14а | 325 | 0,190 |

При визначенні витрат, а також передбачуваного впливу, в звіті до Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, були зроблені наступні припущення:

- Коефіцієнт теплових втрат після / до                                                     	   1,2

- Втрати тепла через витік   Гкал/м3)                                                             0,52

- Заощадження, ремонт і технічне обслуговування     (євро / м)                 2,0

В результаті проведення капітального ремонту ізоляції ділянки теплової мережі відповідно до розрахунків наведених отримаємо наступні заощадження теплової енергії:

| Діаметр трубопроводу, мм | Загальна довжина теплової мережі, м | Тепловтрати |  | Заощадженні теплові втрати, Гкал/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До (Гкал) | Після (Гкал) |  |
| 325 | 190 | 69,26 | 45,42 | 23,8 |
| Разом | 190 | 69,26 | 45,42 | 23,8 |

Заощадження теплової енергії після проведення капітального ремонту ізоляції ділянки теплової мережі становитиме: 23,8 Гкал

Переведемо теплову енергію в тонни умовного палива:

(23,8 х 161,7) / 1000 = 3,848 т.у.п.,

де 161,7 – питома витрата умовного палива, кг.у.п./Гкал.

Вартість заощадженої теплової енергії рівна:

3,848 х 7471,9 = 28751, 87 грн.

Де 7471,9 – вартість однієї тонни умовного палива, грн.

Зменшення експлуатаційних витрат ставитиме:

( 2 євро х 190 м) х 33,25= 12 635,00 грн.

Визначення терміну окупності проведення заміни ділянок теплових    мереж

Вартість реалізації заходу становить:

170 900,000 грн.

Згідно класифікації груп основних груп та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведених у п.138.3.3 Податкового кодексу, мінімально допустимий строк корисного використання мереж становить  10 років.

Тому, річні амортизаційні відрахування складатимуть:

170 900 /10 = 17 090,0грн.

Отже, загальна економія від впровадження даного заходу становитиме:

17090,0 + 28 751,87 + 12 635,00= 58 476,87 грн.

Термін окупності рівний:

170 900,00 / 58 476,87 = 2,9 років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А

9.3.1.10. Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі  по вул. Курбаса,3а

9.3.1.10.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Курбаса,3а»

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Курбаса, 3а»

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по вул. Курбаса, 3а»:

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Діаметр трубопроводів, мм | Довжина трубопроводів, км (двохтрубний вимір) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт ізоляції теплової мережі по по вул. Курбаса, 3а | 500 | 0,018 |

При визначенні витрат, а також передбачуваного впливу, в звіті до Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Тернопіль, були зроблені наступні припущення:

- Коефіцієнт теплових втрат після / до                                                     	   1,2

- Втрати тепла через витік   Гкал/м3)                                                             0,52

- Заощадження, ремонт і технічне обслуговування     (євро / м)                 2,0

В результаті проведення капітального ремонту ізоляції ділянки теплової мережі відповідно до розрахунків наведених отримаємо наступні заощадження теплової енергії:

| Діаметр трубопроводу, мм | Загальна довжина теплової мережі, м | Тепловтрати |  | Заощадженні теплові втрати, Гкал/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До (Гкал) | Після (Гкал) |  |
| 500 | 18 | 59,36 | 36,26 | 23,1 |
| Разом | 18 | 59,36 | 36,26 | 23,1 |

Заощадження теплової енергії після проведення капітального ремонту ізоляції ділянки теплової мережі становитиме: 23,1 Гкал

Переведемо теплову енергію в тонни умовного палива:

(23,1 х 161,7) / 1000 = 3,735т.у.п.,

де 161,7 – питома витрата умовного палива, кг.у.п./Гкал.

Вартість заощадженої теплової енергії рівна:

3,735 х 7471,9 = 27907, 55 грн.

Де 7471,9 – вартість однієї тонни умовного палива, грн.

Зменшення експлуатаційних витрат ставитиме:

( 2 євро х 18 м) х 33,25= 1197,00 грн.

Визначення терміну окупності проведення заміни ділянок теплових    мереж

Вартість реалізації заходу становить:

68 500,00 грн.

Згідно класифікації груп основних груп та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведених у п.138.3.3 Податкового кодексу, мінімально допустимий строк корисного використання мереж становить  10 років.

Тому, річні амортизаційні відрахування складатимуть:

68 500 /10 = 6 850,0грн.

Отже, загальна економія від впровадження даного заходу становитиме:

6 850,0 + 27 907,55 + 1197,00= 35 954, 55 грн.

Термін окупності рівний:

68 500,00 / 35 954, 55 = 1,9 років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.3.2 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

9.3.2.1. Закупівля екскаватора-навантажувача (JCB)

9.3.2.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля екскаватора – навантажувача (JCB)»

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля екскаватора – навантажувача (JCB)»

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля екскаватора – навантажувача (JCB)» :

Для виконання земляних робіт, які потребують додаткової маневреності землекопальної техніки під час ремонту аварійних ділянок теплових мереж, Інвестиційною програмою передбачена купівля екскаватора-навантажувача JCB 3CX.

Даний екскаватор поєднує широкий спектр можливостей по виконанню робіт пов’язаних з підніманням вантажів, копанням траншей, переміщенням ґрунту і сипучих матеріалів. Крім того використовується екскаватор навантажувач JCB 3CX і в якості бульдозера, ковш якого є альтернативою відвалу при плануванні території, а також для засипки траншей.

Чотирьохциліндровий двигун Dieselmax з об’ємом 4,4 літри і паливний механізм Bosh Common Rail дозволяють машині досягати великого крутного моменту на низьких швидкостях. Екскаватор-навантажувач JCB 3CX оснащений гідравлічною системою ECODIG укомплектованою трьома насосами і здатною забезпечити машині максимальну ступінь економії палива. ЇЇ використання дозволяє на 15% знизити витрати на паливо в ході експлуатації екскаватора, завдяки чому скоротити викиди СО2 в атмосферу.

Погодинна оренда колісного екскаватора-навантажувача JCB 3CX становить:

Сгод. = 650 грн. за 1 год.

Середньорічна тривалість роботи екскаваторів, що експлуатуються на  підприємстві становить:

Т = 867 год.

Річна вартість оренди екскаватора-навантажувача JCB 3CX для підприємства становитиме:

Воренди = Сгод.∙Т = 650 ∙ 867 = 563550 грн.

Витрата дизельного пального на 1 годину роботи екскаватора-навантажувача JCB 3CX становить:

ηпал. = 6,97 л.

Річні витрати палива на роботу екскаватора-навантажувача становитимуть:

Vпал. = Т∙ ηпал. = 867 ∙ 6,97 = 6042,9 л.

Вартість 1 літра дизельного пального (без ПДВ) рівна:

Спал.= 20,55 грн.

Вартість дизельного пального для роботи екскаватора-навантажувача  JCB 3CX становитиме:

Впал. = Vпал.∙ Спал.= 6042,9 ∙ 20,55 = 124183,4445 грн.

Нормативні витрати моторної оливи становлять 5 л. на 100 л. основного палива. Отже, річні витрати моторної оливи на робота екскаватора навантажувача становитимуть:

Vоливи = (6042,9 /100) ∙ 5 = 302,145 л

Вартість 1 літра моторної оливи (без ПДВ) рівна:

Соливи = 77,5 грн.

Вартість моторної оливи для роботи екскаватора-навантажувача  JCB 3CX становитиме:

Воливи = Vоливи * Соливи = 302,145 ∙ 77,5= 23416,23 грн.

Сумарна вартість паливно-мастильних матеріалів для роботи екскаватора-навантажувача  JCB 3CX становитиме:

Впал.маст.мат. = Впал. + Воливи = 124183,4445 +23416,23 =147599,6745 грн.

Економічний ефект від купівлі екскаватора-навантажувача  JCB 3CX становитиме:

Е = Воренди - Впал.маст.мат. = 552500,00 - 147599,6745 = 404900,326 грн.

Капіталовкладення на  впровадження  даного заходу Інвестиційної програми  становлять (без ПДВ):

Взах. =2 089 100,00 грн.

Термін окупності рівний:

Токуп. = Взах./Е

Токуп. 2089100,00 /404900,326 = 5,2 роки

Нач ВТВ                                                                Горбань М.А.

9.3.2.2.Закупівля Мініекскаватора (JCB)

9.3.2.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля Мініекскаватора (JCB)»

Директор                                                      А.К.Чумак

м.Тернопіль

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля мініекскаватора (JCB)»

В рамках впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля Мініекскаватора(JCB)» :

Для виконання земляних робіт, які потребують додаткової маневреності землекопальної техніки під час ремонту аварійних ділянок теплових мереж, Інвестиційною програмою передбачена купівля мініекскаватора –  JCB 8035  ZTS.

Даний мініекскаватор поєднує широкий спектр можливостей по виконанню робіт пов’язаних з розкопкою не великих траншей чи котлованів, руйнувати бетонні конструкції, асфальтовані ділянки дороги для проведення аварійних робіт , переміщенням ґрунту і сипучих матеріалів.

Трьх-циліндровий Двигун Perkins 403D-17 з потужністю 23,6 kW при 2200 об/хв., об`ємом 1,7літра дозволяють машині досягати великого крутного моменту на низьких швидкостях. Мініекскаватор – навантажувач JCB8035 ZTS. оснащений гідравлічною системою ECODIG укомплектованою трьома насосами і здатною забезпечити машині максимальну ступінь економії палива. ЇЇ використання дозволяє на 15% знизити витрати на паливо в ході експлуатації екскаватора, завдяки чому скоротити викиди СО2 в атмосферу.

Погодинна оренда мініекскаватора JCB  становить:

Сгод. = 600 грн. за 1 год.

Середньорічна тривалість роботи екскаваторів, що експлуатуються на  підприємстві становить:

Т = 830 год.

Річна вартість оренди мініекскаватора-навантажувача  для підприємства становитиме:

Воренди = Сгод.∙Т = 600 ∙ 830 = 498 000,00грн.

Витрата дизельного пального на 1 годину роботи мініекскаватора JCB  становить:

ηпал. = 6,1 л.

Річні витрати палива на роботу екскаватора-навантажувача становитимуть:

Vпал. = Т∙ ηпал. = 830 ∙ 6,1 = 5063 л.

Вартість 1 літра дизельного пального (без ПДВ) рівна:

Спал.= 21,80 грн.

Вартість дизельного пального для роботи мініекскаватора JCB становитиме:

Впал. = Vпал.∙ Спал.= 5063 ∙ 21,80 = 110 373,40 грн.

Нормативні витрати моторної оливи становлять 5 л. на 100 л. основного палива. Отже, річні витрати моторної оливи на робота екскаватора навантажувача становитимуть:

Vоливи = (5063 /100) ∙ 5 = 253,15 л

Вартість 1 літра моторної оливи (без ПДВ) рівна:

Соливи = 81,5 грн.

Вартість моторної оливи для роботи мініекскаватора  JCB становитиме:

Воливи = Vоливи * Соливи = 253,15 ∙ 81,5= 20 631,72 грн.

Сумарна вартість паливно-мастильних матеріалів для роботи мініескаватора JCB  становитиме:

Впал.маст.мат. = Впал. + Воливи = 110 373,4 +20 631,72 =131 005,12 грн.

Економічний ефект від купівлі мініекскаватора JCB становитиме:

Е = Воренди - Впал.маст.мат. = 498 000,00 — 131 005,12 = 366 994,88 грн.

Капіталовкладення  на  впровадження  даного заходу  Інвестиційної програми  становлять (без ПДВ):

Взах. =1 450 000,00 грн.

Термін окупності рівний:

Токуп. = Взах./Е

Токуп. 1 450 000,00 /366 994,88 = 3,9 роки

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.4.Постачання теплової енергії.

9.4.1.Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

9.4.2.1. Закупівля автомобіля для  АДС

9.4.2.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО  ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля автомобіля для АДС»

Директор                                                      А. К. Чумак

м. Тернопіль

ТЕХНІКО  ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля автомобіля для АДС (Белава-1203)»

З метою зменшення обсягу експлуатаційних витрат, в тому числі паливно - мастильних матеріалів, Інвестиційною програмою передбачена купівля автомобіля Белава-1203 для потреб аварійно-диспетчерської служби взамін морально застарілого автомобіля ГАЗ-33023; 3307.

Середній річний пробіг авто  (4256) —

А річ. = 20650 км.

Витрата палива на пробіг авто на 100км становить :

q = 18,26 л

Річне споживання  палива авто (4256) рівна :

П = (Аріч. 100) * q = (20650/100) * 18,26 = 3770,69 л

Вартість 1 л бензину А 92 становить:

С=28,09 грн

Вартість палива, яке споживається авто

Вп = П*С = 3770,69 * 28,09= 105918,68 грн

Витрата палива на авто Белава на 100 км:

q2 =12,1 л.

Річне споживання палива:

П2 = (Аріч 100) * q2 = (20355/100) *12,1 = 2462,95 л

Вартість 1 л. А 95 становить:

С2 = 29,8 грн

Вартість палива яке споживається авто

В п2 = П2 *С2 = 2462,95 * 29,8 = 73395,91 грн

Річні експлуатаційні витрати на проведення поточного ремонту (4256)

Вексп. = 7500 грн

Загальна економія експлуатаційних витрат від заміни автомобіля (4256) на авто Белава

Взаг екон = Вп1 +Вексп = 105557,68+ 7500 = 113057,68грн

Капіталовкладення на впровадження даного заходу Інвестиційної програми становить (без ПДВ) :

Взах. = 600000 грн / 1 од.

Термін окупності рівний :

Токуп = Взах /Взаг екон

Токуп = 600000/113057,68 = 5,3  років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.

9.4.2.2. Закупівля автомобіля для обслуговування ІТП.

9.4.2.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу, визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

46001,  м. Тернопіль,  вул.І. Франка,16;  тел./факс (0352)527593;  тел. (0352)252539

E-mail:tmtke@ukr.net

ТЕХНІКО  ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля автомобіля для обслуговування ІТП»

Директор                                                      А. К. Чумак

м. Тернопіль

ТЕХНІКО  ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності та доцільності впровадження заходу Інвестиційної програми на 2021 рік «Закупівля автомобіля для обслуговування ІТП (Renault)»

З метою зменшення обсягу експлуатаційних витрат, в тому числі паливно - мастильних матеріалів, Інвестиційною програмою передбачена купівля автомобіля Renault для обслуговування ІТП взамін морально застарілого автомобіля УАЗ-452.

Середній річний пробіг автомобіля УАЗ-452 становить:

Аріч.=25032 км

Витрата палива (бензину) на пробіг автомобіля УАЗ-452 на 100 км становить:

q=22,6 л

Річне споживання палива автомобілем УАЗ-452 рівне:

П=( Аріч./100) ∙ q= (25032/100) ∙ 22,6=5657,23 л

Вартість 1 л бензину А 92 становить:

С=25,8 грн. (без ПДВ)

Вартість палива, яке споживається автомобілем УАЗ-452 становить:

Вп= П ∙ С = 5657,23 ∙ 25,8 = 145956,53 грн.

Витрата палива на пробіг автомобіля Renault на 100 км рівна:

q2=4.5 л

Річне споживання палива автомобілем Renault рівне:

П2=( Аріч./100) ∙ q2= (25032/100) ∙ 4,5=1126,44 л

Вартість 1 л бензину А 95 становить:

С2=26,8 грн. (без ПДВ)

Вартість палива, яке споживатиметься автомобілем Renault становитиме:

Вп2=П2 ∙ С2=1126,44 ∙ 26,8=30188,59 грн.

Річні експлуатаційні витрати на проведення поточного ремонту автомобіля УАЗ-452 становлять:

Вексп.= 5095,50 грн.

Загальна економія експлуатаційних витрат від заміни автомобіля УАЗ-452 на автомобіль Renault:

Взаг.екон.= Вп1+ Вексп=145956,53+5095,50 = 151052,03 грн.

Капіталовкладення на впровадження даного заходу Інвестиційної програми становлять (без ПДВ):

Взах=  390000,00 грн.

Термін окупності рівний:

Токуп=Взах/ Взаг екон

Токуп =420000,00/151052,03 = 2,6 років

Нач ВТВ                                                    Горбань М.А.