Внесення змін до детального плану території,

обмеженої вул. 15 Квітня, вул. Академіка Сахарова,

вул. Академіка Корольова, вул. Підволочиське шосе

(мiкрорайону N6) в м. Тернополі.

ТОМ 1

ЗАГАЛЬНА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

8 – 2017-ПЗ

ФОП, головний архітектор проекту	  Гордій І.Р.

Зміст тому 1

аркуш

Зміст тому 1                                            …………………………………………..	1

Склад проекту   ……………………………………………………………………….	2

Підтвердження ГАПа                ……………………………………………………. 	3

Відомості про учасників проектування      …………………………………….. 	4

##### 1.       	Вступ. Природні, соціально-економічні і містобудівні умови  ………………	5

2.   	Оцінка  існуючої містобудівної ситуації    ……………………………………..   	 6

3.   	Функціональне використання території                ……………………………    	 7

4.   	Характеристика  видів використання території……………..……………..	    7

4.1.  Житлова забудова ……………………………………………………………      	7

4.2.  Громадська забудова  ……………………………………………………….. 	7

4.3. Ландшафтно – рекреаційна територія  …………………………………	   8

5.     	Режим забудови території   ……………………………………………………. 	8

6.  	Основні принципи планувально-просторової організації території .........	    8

7.  	Житловий фонд та розселення       ……………………………………………	9

8.  	Система обслуговування населення       ………………………………… ….  	9

9. 	Вулично-дорожня мережа, організація руху транспорту і пішоходів ……	  14

10.  	Інженерне забезпечення території        ……………………………………….   	16

10.1.  Водопостачання    ………………………………………………………….  	16

10.2.  Господарсько – побутова каналізація  …………………………………  	17

##### 10.3.  Дощова каналізація   ………………………………………………………  	19

10.4.  Теплопостачання     ……………………………………………………….   	19

10.5.  Газопостачання      …………………………………………………………  	 21

10.6.  Електропостачання   ……………..……………………………………….	    30

11.     	Інженерна підготовка та інженерний захист території  …………………	32

12.  	Комплексний благоустрій та озеленення території  ...............................	    32

13.  	Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища ..	33

14.  	Техніко – економічні показники …………………………………………………….	33

15.         Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

16.  	Пояснювальну записку склали і перевірили  ………………............................	    38

17.  	Вихідні дані для проектування  ………………………………...........................	    38

18.     	Завдання на проектування від 17.01.2017 р.  …………………….……………. 	39

19.  	Технічні умови КП «Тернопільводоканал» ...........	    42

20.  	Технічні умови «Тернопільміськгаз». …………………..	45

21.  	Технічні умови «Укртелеком» ……………………….	46

22.  	Технічні умови «Укртелеком» на радіфікацію  ……………………………………	    48

23.  	Технічні умови відділу технічного нагляду міської ради ………………………	    50

24.  	Витяг з протоколу архітектурно- містобудівної ради  …………………….           51

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-2017-ПЗ | Загальна пояснювальна записка |  |
| 2 | 8-2017-ГП | Креслення марки ГП |  |
|  | ГП-1 | Загальні дані марки ГП | без змін |
|  | ГП-2 | Схема розташування території у планувальній структурі м.Тернополя (М 1:10000) | без змін |
|  | ГП-3 | План існуючого використання території (М 1:1000) |  |
|  | ГП-4 | Опорний план (М 1:1000) | без змін |
|  | ГП-5 | Схема планувальних обмежень (М 1:1000) |  |
|  | ГП-6 | Проектний план (М 1:1000), |  |
|  | ГП-7 | План червоних ліній (М 1:1000) | аркуш 1. без змін |
|  | ГП-8 | План червоних ліній (М 1:1000) | аркуш 2 без змін. |
|  | ГП-9 | Схема організації руху транспорту і пішоходів (М 1:1000) |  |
|  | ГП-10 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування (М 1:1000) |  |
|  | ГП-11, ГП-12, ГП-13, ГП-14 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | аркуш 1,2,3,4 |
|  | ГП-15 | Креслення поперечних профілів вулиць | без змін |
|  | ГП-16 | Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту | без змін |
|  | ГП-17, ГП-18, ГП-19 | Візуалізація. Фрагменти 1, 2, 3 | аркуш 1,2,3 без змін |
|  | ГП-20 | Експлікація будівель і споруд |  |
| 3 | Диск - СD | Проектні матеріали в електронному вигляді |  |

Вказані креслення «без змін» див. графічні матеріали раніше затвердженого  ДПТ.

Підтвердження ГАПа

Містобудівна документація  розроблена  відповідно до чинних норм, правил і стандартів та передбачає заходи, що забезпечують відповідність санітарним нормам, заходам з охорони праці та екологічної безпеки.

Даний проект відповідає вимогам містобудівної нормативно – правової бази України.

# Головний архітектор проекту						Гордій І.Р.

Відомості про учасників проектування

| Розділ проекту | Посада | Ініціали, прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно- планувальні рішення | Головний архітектор проекту, архітектор | Гордій І.Р. ФОП Гордій І.Р. |  |
| Газопостачання, теплопостачання | Інженер | Гулько Ю. ПП «Украбудсервіс» |  |
| Водопостачання і водовідведення, дощова каналізаця | Інженер | Мельник Т.І. ПП «Украбудсервіс» |  |
| Електропостачання | Інженер | Хованець В.В. ПП «Украбудсервіс» |  |
| Геодезичні роботи | Інженер | Вознюк М. ПП «Креатор-Буд» |  |

1.  Вступ.  Природні, соціально-економічні і

містобудівні умови

Внесення змін до детального плану території, обмеженої вул. 15 Квітня, вул. Академіка Сахарова, вул. Академіка Корольова, вул. Підволочиське шосе (мiкрорайону №6) в  м. Тернополі» розроблено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №645 від 22.08.2018 р., завдання на проектування від 4.09.2018 р., договору №№1/09/2018 від 4.09.2018 р. і стосується раніше розробленого і затвердженого виконавчим комітетом ТМР проекту даного ДПТ згідно рішення МВК ТМР №1108 від 21.12.2016 р., завдання на проектування №1 від 17.01.2017 р. та договору №1/05/2016 від 10.05.2016 р. на замовлення інвестора ПП «Креатор-Буд».

Внесення змін в ДПТ згідно завдання на проектування від 4.09.2018 р. стосується тільки зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,1 га Конько Н.З по вул. Сахарова з зони території об’єктів і споруд транспорту на зону Г-6 з перспективною зміною цільового призначення .

Проект виконано відповідно до нормативно – правової  бази:

- Закон України «Про містобудування»;

- Земельний кодекс України;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»(зі змінами);

- Закон України « Про автомобільні дороги» ;

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови».

.     Детальний план території (ДПТ), обмеженої вул. 15 Квітня, вул. Академіка Сахарова, вул. Академіка Корольова, вул. Підволочиське шосе  в  м. Тернополі, надалі мiкрорайону №6, розроблений на основі внесених і затверджених змін в Генеральний план та План зонування  м.Тернополя з використанням даних містобудівного і земельного кадастрів та матеріалів попереднього ДПТ, який було розроблено тільки на частину даної території ПП НПВП «Вектор» і затверджено 29.09.2005 р. 16 сесією Тернопільської міської ради №3/16/135. Даний проект ДПТ розроблений на територію, що обмежується червоними лініями  магістральних вулиць – вул. 15 Квітня, вул. Академіка Сахарова, вул. Академіка Корольова, вул. Підволочиське шосе та з врахуванням прилеглих вулиць і територій.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території мікрорайону №6 площею  31,9 га в межах червоних ліній вулиць (в межах ДПТ)  та до 58 га в межах даного проектних рішень  з прилеглими вулицями, територіями, зонами впливу, трасами інженерних комунікацій, необхідності корегування червоних ліній на протязі всієї вулиці Академіка Корольова та визначення червоних ліній вулиці Академіка Сахарова згідно завдання на проектування.

Враховуючи існуючі та проектні об’єми житлово-громадського будівництва, темпи будівництва інвесторами і те, що значна територія на даний час вже забудована прийнято  розрахунковий термін реалізації ДПТ :  1 черга –   3-7 років, 2 черга -    8-15 років згідно завдання на проектування.

Детальний план території мікрорайону №6 розроблений з метою:

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації  мікрорайону №6;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- забезпечення комплексності забудови території району;

- встановлення «червоних ліній» та ліній регулювання забудови;

- визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;

- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Стислий опис природних умов.

Мікрорайон №6 розташований в східній частині м.Тернополя і межує:

- з Півночі –магістральна вул. Академіка Сахарова;

- з Півдня –магістральна вул. Підволочиське шосе ;

- із Заходу - магістральна вул.15 Квітня;

- зі Сходу – магістральна вул. Академіка Корольова.

Територія, що проектується, відповідно до фізико-географічного районування відноситься до Західно-Подільської лісостепової області, у північній частині Тернопільського рівнинного фізико-географічного району. По типу рельєф відносно складний і представляє собою хвилясту поверхню, частково пориту з відвалами грунту. Ухили поверхні головним чином становлять від 3 до 5 %, в окремому місці до  8%. Абсолютні відмітки поверхні 344 - 365 м БС, з максимальними відмітками в Північно-Східній частині території по вул. Академіка Корольова  – 361-365 м БС. Найнижчі відмітки – 344-346 м БС в районі транспортної розв’язки-кільця на розі вул. Підволочиське шосе – вул. 15 Квітня. Основний напрямок ухилу поверхні рель’єфу з Північного Сходу на Південний Захід.

По даних топографічного плану на території мікрорайону присутні наступні види забудови:

- існуюча житлова забудова і та, що будується;

- існуючі громадська забудова, і та що будується;

- об’єкти обслуговування транспорту;

- комунально-складські будівлі і споруди;

- інженерні мережі і споруди інженерного забезпечення;

- вільна від забудови територія.

Згідно Генерального плану і  плану зонування м. Тернополя дана територія призначена для будівництва мікрорайону №6 з багатоповерховою житловою забудовою з повним комплексом установ і підприємств обслуговування місцевого та міського значення.

Клімат.

Клімат атлантико-континентальний, що характеризується вологим теплим літом і помірно м´якою, часто хмарною зимою. Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для обгрунтування й прийняття планувальних рішень, наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції «Тернопіль» (321 мБС).

Температура повітря : середньорічна +6,9оС, абсолютний мінімум – 34оС, абсолютний максимум +37оС.

Розрахункова температура : самої холодної п´ятиденки – 21оС, зимова вентиляційна – 9,1оС.

Опалювальний період : середня температура -0,5оС, період -190 діб.

Глибина промерзання ґрунту : середня 62см, максимальна 92см.

Тривалість безморозного періоду : середня 166 днів.

Середньорічна відносна вологість повітря – 79%.

Атмосферні опади : середньорічна кількість – 590мм, в т.ч. теплий період – 439мм, холодний – 151мм; середньодобовий максимум – 39мм, спостережний максимум – 106мм (12.06.1924р).

Середньорічне випаровування з поверхні суші (565мм) не перевищує середньо-річну кількість опадів, що випадають.

Висота снігового покриву : середньодекадна -24см, максимальна – 77см.

Кількість днів із стійким сніговим покривом – 93.

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік – середнє число) : тумани -56днів, заметілі - 24 днів, грози - 32 днів, град – 2,1 днів, пилові бурі – 0,2 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива) : 19м/с – кожний рік, 22-23 м/с – один раз в 5-10 років, 24-25 м/с – один раз в 15-20 років.

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%)

| Період року | Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПлЗ | З | ПнЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС «Тернопіль» (321 мБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплий період | 10,0 | 7,4 | 10,9 | 15,6 | 7,6 | 7,14 | 17,7 | 23,7 | 11,7 |
| Холодний період | 6,2 | 4,8 | 12,6 | 24,8 | 11,6 | 8,2 | 15,6 | 16,2 | 6,4 |
| Рік | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 19,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 21,0 | 10,0 |

2.  Оцінка існуючої містобудівної ситуації

Територія, призначена для будівництва мікрорайону №6, має ряд особливостей :

- основна частина території вздовж Підволочиського шосе вільна від забудови і інженерних комунікацій;

- транспортний зв’язок з сусідніми мікрорайонами та центром міста проходить по існуючим магістральним вулицям – 15 Квітня і академіка Сахарова  з тролейбусним і автобусним сполученням;

- вздовж вул. 15 Квітня з двох сторін розташовано багато об’єктів обслуговування транспорту – АЗС, СТО і  автомийки з відповідними санзонами (СЗЗ);.

- Значну територію в північній частині ділянки по вул. Академіка Сахарова займає об’єкт міського і обласного значення – обласна дитяча клінічна лікарня на 480 ліжок і поліклінікою на 240 відвідувань;

- З протилежної сторони вул. 15 Квітня знаходиться загальноміська рекреаційна зона -  парк Національного відродження;

- У незабудовану територію мікрорайону вздовж вул. Підволочиське шосе входять ділянки для будівництва об’єктів міського значення - торгово-розважального центру та автовокзалу;

- зі східної сторони продовження вул. Корольова до вул. Підволочиське шосе знаходиться велика стоянка легкових автомобілів та TIR, яка призначена для будівництва багаторівневого паркінгу для легкових автомобілів жителів мікрорайону і безпосередньо примикає по границі  міста до громадсько-логістичної забудови згідно Генплану с. Байківці.

До факторів, що ускладнюють будівництво на даній території, відносяться:

- необхідність будівництва (продовження) основних магістральних вулиць –

Академіка Корольва, Академіка Сахарова, Проектна-1,  Проектна-2.

- відносно складний рель’єф під нове будівництво, в основному 3-5%;

Територія мікрорайону №6 в існуючому стані поділяється на наступні  функціональні зони згідно Зонінгу м. Тернополя:

- Житлова зона (Ж-3, Ж-3с, Ж-4):

- окремі житлові будинки по вул. Академіка Сахарова і групи малоповерхових та багатоповерхових житлових будинків   по  вул.15 Квітня, вул. Проектна 2 та вул. Підволочиське шосе (будуються). Садибна забудова відсутня;

- вільна територія під житлову забудову;

- Громадська зона (Г-1,Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6):

- церква Воскресіння Христового УПЦ КП (тимчасова будівля);

- автошкола, кафе- пекарня, ветаптека;

- обласна дитяча клінічна лікарня (ОДКЛ);

- комплекс придорожнього сервісу з ЗГХ, готелем і автомийкою;

- вільні території під торгово-розважальний центр (ТРЦ) і торгові заклади;

- вільна територія під навчально-виховний комплекс (НВК);

3)          Зона перспективної зміни функціонального використання:

- територія складських споруд ТОВ «Медтехніка» по вул. Акад.Сахарова;

- Зона транспортної інфраструктури (ТР-1, ТР-3):

- дві АЗС і СТО, автомийка самообслуговування,  стоянки і паркінг для легкових автомобілів вздовж вул. 15 Квітня і вул. Академіка Сахарова.;

- вільна територія під автовокзал;

- Підзона зелених насаджень спеціального призначення (Р-3с):

- Зелені насадження вздовж вулиць та в СЗЗ об’єктів;

3.  Функціональне використання території

За функціональним використанням територія мікрорайону №6 в проекті ДПТ поділяється на житлову, громадську, зміни функціонального призначення, транспортну і рекреаційну зони.

На вільних територіях пропонується житлово-громадська забудова:

- 5-9-10-16  поверхові житлові будинки;

- весь набір обслуговуючих громадських будівель, в т.ч. навчально-виховний комплекс;

- торгово-розважальний центр;

- релігійні будівлі;

- автовокзал;

- гаражі і автостоянки тимчасового і постійного зберігання для жителів мікрорайону та багаторівневий паркінг;

- зона зелених насаджень загального користування і спеціального призначення.

- зона реконструкції і перспективної зміни цільового призначення  залишається.

На території ТОВ «Медтехніка», що частково реконструюється, пропонується ліквідувати виробничу будівлю і розмістити будівництво житлового будинку вздовж продовження вул. Академіка Корольова.

4.  Характеристика видів використання території

Проектні рішення.

4.1   Житлова забудова.

Житлова забудова характеризується будинками різної поверховості:

- малоповерхові блоковані до 2 пов.  житлові будинки (існуюча забудова)

по вул. 15 Квітня і вул. Проектна-2;

- 5-7-9 поверхові житлові будинки ііснуючі, будуються  і нова забудова по                    вул. 15 Квітня і вул. Проектна-2;

- 9 –10 -16 поверхові житлові будинки - будуються і нова забудова вільних територій по вул. Підволочиське шосе та по вул. Корольова; Розміщення висотних будинків при необхідності погодити з тернопільським аеропортом чи  ДПОПР  Украерорух.

4.2   Громадська забудова.

Громадська забудова характеризується наступними установами та підприємствами обслуговування:

- установи народної освіти (навчально-виховний комплекс з дитсадком і початковою школою). Даний тип закладу обрано у зв’язку з тим, що в радіусі доступності мікрорайону 0,75-2 км. згідно даних управління освіти ЗОШ І-ІІІ ступеня мають до 1800 вільних учнівських місць. ;

- установи охорони здоров’я в складі існуючої обласної дитячої клінічної лікарні з поліклінікою (ОДКЛ) та нове розміщення вбудовано-прибудованих закладів амбулаторії сімейної медицини, стоматполіклініки  і аптек;

- фізкультурно-оздоровчі установи, спортивні зали і плавальний басейн в торгово-розважальному центрі та  відкриті площинні спортивні споруди на території НВК, фізкультурно-тренажерні комплекси дворові і в рекреаційних зонах.

- заклади культурно-масової роботи вбудовано-прибудовані в житлові будинки та в ТРЦ, культові споруди (храми і духовні комплекси);

- підприємства торгівлі і  громадського харчування та  побутового обслуговування (приймальний пункт хімчистки пральні, ремонтні майстерні і т.п.)  вбудовано-прибудовані в житлові будинки та в ТРЦ;

- кредитно-фінансові установи та підприємства зв´язку (відділення банків, відділення поштового зв’язку, сервісні пункти мобільного зв’язку і служби інтернет-провайдерів, кабельного і IP-телебачення)  вбудовано-прибудовані в житлові будинки;

- установи житлово-комунального господарства,  в т.ч. вбудовано-прибудовані офіси ОСББ в житлові будинки і житлово – експлуатаційна дільниця.

- торгівельна зона Г-6 під перспективну зміну цільового призначення земельної ділянки  гр. Конько Н.З. по вул. Сахарова)

4.3. Об’єкти транспортної інфраструктури:

- постійне і тимчасове зберігання легкових автомобілів жителів (нові гаражі і  багаторівневий паркінг, стоянки), в т.ч. вбудовано прибудовані в ТРЦ;

- сучасне технологічне переоснащення АЗС і СТО зі зменшенням СЗЗ;

- будвництво міського автовокзалу.

4.4  Ландшафтно - рекреаційна територія.

Ландшафтно - рекреаційна територія поділяється на наступні зони:

- рекреаційна зона активного відпочинку (пішохідні бульвари від вул.Проектна-1    до вул. Проектна-2 та між ТРЦ і автовокзалом та від вул. Підволочиське шосе до вул. Проектна-1, також до підземного переходу по вул. 15 Квітня.

- зона озелененних територій загального користування вздовж вул. 15 Квітня до вул. Академіка Сахарова та біля ОДКЛ, два сквери по вул Проектна -1, зелені зони на території храмів;

- зелені зони обмеженого користування в дворах житлових будинків та на території ОДКЛ;

- підзона зелених насаджень спеціального призначення (зелені насадження  вздовж магістральних вулиць і в СЗЗ).

5.  Режим забудови території

Для перспективної містобудівельної діяльності на території мікрорайону

№6 будівництво необхідно вести з дотриманням встановленого режиму забудови в наступній послідовності:

- будівництво магістральних, житлових вулиць і дубль-прооїзду;

- прокладка велосипедних маршрутів і пішохідних зон, алей, бульварів та пішохідного переходу через вул. 15 Квітня;

- прокладка магістральних інженерних мереж;

- забудова житлового району рівномірно житловими і громадськими будівлями, і інженерно-технічними спорудами;

- озеленення і благоустрій примагістральних територій, бульварів, скверів  і дворове озеленення.

6.  Основні принципи планувально-просторової

організації території

На формування основних принципів планувально – просторової організації території мікрорайону №6 вплинули особливості рель’єфу даної місцевості, існуючі будинки і споруди, а також, попередньо розроблений ескізний проект забудови мікрорайону.

Основою планувальної структури мікрорайону є формування  репрезентативного житлово-громадського центру мікрорайону і міста вздовж вул. Підволочиське шосе в складі ритмічної просторової композиції з трьох баштових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, торгово-розважального центру з фізкультурно-спортивними приміщеннями, міського автовокзалу та розміщення навчально-виховного комплексу (НВК)  орієнтовно в центральній частині мікрорайону по вул. Проектна-1.

Визначено лінії житлово-громадської забудови в залежності від планувальних обмежень, в т.ч. охоронних і санітарних зон  від існуючих та проектних об’єктів

Напрямки житлових вулиць Проектна -1 і Проектна-2 забезпечують заїзд до окремих житлово-громадських груп мінімум з двох магістральних вулиць. Пішохідні бульвари і зони орієнтовані на напрямки до громадського центру і НВК, до храмів УПЦ і ЦГКЦ, до місць відпочинку і зелених зон загального користування, в напрямку трудової міграції до транспортних вузлів і підземного  пішохідного переходу, зупинок громадського транспорту та багаторівневого паркінгу по вул. Корольова.

7.  Житловий фонд та розселення

Згідно Генерального плану і Плану зонування території м. Тернополя, житлова забудова мікрорайону №6 поділяється на  зони: Ж-3 (змішана багатоквартирна житлова забудова 4 - 9 поверхів), Ж-4 (змішана багатоквартирна житлова забудова –  9 - 16 поверхів) та частково підзона житлової забудови в межах СЗЗ - Ж-3с по вул. Проектна-2 , яка в проектних рішеннях ДПТ ліквідована, оскільки зменшено СЗЗ від СТО  до 15 м, так як кількість постів не перевищує 10 шт.

- Змішана багатоквартирна житлова забудова – Ж-3.

Багатоквартирна житлова забудова 5-7-9 поверхів сконцентрованна в житловій групі обмеженій вул. 15 Квітня, вул. Академіка Сахарова, вул. Проектна-2 та на розі вул. Академіка Сахарова і Академіка Корольова. В дану групу  входять існуючі житлові будинки,  а також ті, що будуються та проектні. Загальна площа квартир – 50,625 тис.м2, кількість жителів – 1,958 тис.осіб.

- Змішана багатоквартирна житлова забудова – Ж-4.

Багатоквартирна житлова забудова в основному 10 поверхів – основний тип житлової забудови  групи, орієнтованої на вул. Підволочиське шосе. Існуючі будинки, а також ті, що будуються і проектні - секційного типу. Загальна площа квартир – 98,186 тис.м2, кількість жителів – 3,764 тис.осіб.

8.  Система обслуговування населення

Розрахунок потреби в закладах і в підприємствах обслуговування

для мікрорайону №6

| №п/п | Установи і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1000 чоловік | Розрахункова потреба | Наявних для подальшої екслуатації закладів | Нове будівництво на території мр «Північний» | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Установи освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дитячі дошкільні установи | місць | 70% дітей дошкіл. віку, враховуючи демогр. структурудля заг. типу ДС | 5722 х х0,031= = 177 | 0 | 177 | 30 місць вбуд.приб.д.с. по вул.Проектна -2, 140місць в НВК, 7 місць сім.типу по вул. Корольова |
| 2 | Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів | місце | 100 % дітей до 16 років, враховуючи демографічну струк-туру | 5722 х х0,133= =760 уч. в т.ч 1-4 кл.-240 учнів | 0 | 240 | Поч. школа І ст. на 240 уч. в НВК. 5-11 класи 520 уч. в сусідніх школах ІІ-ІІІ ст. в радіусі 0,75-2 км. |
| 3 | Міжшкільні центри комп´ютерного й виробничого навчання | місце | 8% від загальної к-ті школярів | 760х0,08=61 | 0 | 61 | При ЗОШ І-ІІІ ступенів в радіусі доступності |
| 4 | Позашкільні заклади | місце | 15,3% школярів 4-8 класів | 345х х0,153 = 53 | 0 | 53 | Приватні установи вбудовані у житл. будинки |
| 2.Установи охорони здоров´я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Будинки-інтернати для людей похилого віку, ветеранів війни і праці (з 60-ти років) | місце на 1тис. чол відповідної демографіч-ної групи | 28 | 5722х 0,25х х0,028= 127 | 0 | 40 | Розмістити в зоні впливу міста 40 місць |
| 6 | Будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями (з 18 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографіч-ної групи | 28 | 5722х 0,8х х0,028= 128 | 0 | 128 | Розмістити в зоні впливу міста 128 місць |
| 7 | Сімейні дитячі будинки (від 4 до 17 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 3 | 5722х 0,15х х0,003=8 | 0 | 3 | Розмістити в зоні впливу міста 3 місця |
| 8 | Психоневроло-гічні інтернати (з 18 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 3 | 5722х0,8х0,003= 14 | 0 | 14 | За межами міста |
| 9 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для ветеранів війни, праці і одиноких людей похилого віку (з 60 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 60 | 5722х 0,25х х0,060= 86 | 0 | 86 | На 1-х поверхах багатоквартирних житл.будинків |
| 10 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їхніх сімей | чоловік | 0,5 | 5,722х0,5=3 | 0 | 3 | На 1-х поверхах ба-гатоквартирних житл.будинків |
| 11 | Стаціонари усіх типів | ліжко | 14 | 5,722х14=80 | 0 | 80 | В існуючих лікарнях міста |
| 12 | Амбулаторії сімейної медицини | закладів | 0,1 | 5,722х0,1= 0,57 | 0 | 1 | В запроектов. амбулаторіях |
| 13 | Аптеки | об´єкт | 0,104 | 5,722х 0,104= 0,6 | 0 | 1 | На 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків, ТРЦ |
| 14 | Молочні кухні | порція за добу на 1 дитину (до 1 року) | 4 | 5722х 0,004= 23 | 0 | 23 | Вбудована в приміщення громадського харчування |
| 15 | Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги | автомобіль | 1 на 10 тис. осіб | 1 | 0 | 1 | Додатково в існуючих підстанціях |
| 16 | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять в житловому районі | м2 загальної площі | 70 | 5,722х70=400 | 0 | 400 | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків, ТРЦ |
| 17 | Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 80 | 5,722х80=458 |  | 458 | В спортивних спорудах громадських будинків |
| 18 | Басейн критий | м2 площі дзеркала води | 48 | 5,722х48=275 | 0 | 275 | В комплексах шкіл і дитячого садка, ТРЦ |
| 3. Установи культури, мистецтва, культові споруди |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля та аматорської діяльності | місць відвідування | 50 м2 площі підлоги | 5,722х50=286 | 0 | 286 | Вбуд.прибудов.в цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків, |
| 22 | Танцювальні зали | місць | 6 | 5,722х6= =35 | 0 | 35 | Вбуд.прибудов.в цо-кольних і на 1-их по-верхах багатоквар. житлових будинків, |
| 23 | Клубні установи та центри дозвілля | місць відвідування | 45 | 5,722х45=258 | 0 | 258 | В ТРЦ |
| 24 | Кінотеатри та відеозали | місць | 25 | 5,722х25=143 | 0 | 143 | В ТРЦ |
| 25 | Зал атракціонів та ігрових автоматів | місць | 3 | 5,722х3= =17 | 0 | 17 | В ТРЦ |
| 26 | Бібліотека | тис.од. збереж./ чит. місць | 3,5 3 | 20 17 | 0 0 | 20 17 | В центральних бібліотеках |
| 27 | Культові споруди | місць | 50 | 5,722х50=286 | 50 | 950 | Проектні храми УПЦ і УГКЦ |
| 4. Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Магазини, всього | м2 торгової площі | 100 | 5,722х 100=572 | 0 | 15000 | Вбуд.прибуд в житл.буд., торгово – розважальному центрі і автовокз. |
|  | з них : |  |  |  |  |  |  |
|  | продовольчих товарів | м2 торгової площі | 70 | 5,722х70=400 | 0 | 7400 | Вбуд.прибуд в жи-тл.буд., торгово – розважальному центрі і автовокз. |
|  | промислових товарів | м2 торгової площі | 30 | 5,722х 30=172 | 0 | 6100 | Вбуд.прибуд в жи-тл.буд., торгово – розважальному центрі і автовокз. |
| 29 | Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 40 | 5,722х 40=228 | 0 | 228 | Існуючий ринок по вул.15 Квітня |
| 30 | Підприємства громадського харчування (заклади ресторанного господарства) | місць | 40 | 5,722х40=228 | 0 | 350 | Вбуд.прибуд в жи-тл.буд, торгово – розважальному центрі і автовокзалі |
| 31 | Магазини кулінарії | м2 торгової площі | 6 | 5,722х6= =35 | 0 | 60 | Вбуд.прибуд в жи-тл.буд., торгово – розважальному центрі і автовокз. |
| 32 | Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 2 | 5,722х2= =12 | 0 | 12 | Вбуд.прибуд в жи-тл.буд., торгово – розважальному центрі |
| 33 | Виробничі підприємства централізованого виконання замовлень | робочих місць | 4 | 5,722х4= =23 | 0 | 23 | В побутовому комбінаті |
| 34 | Пральня самообслуговування | кг білизни за зміну | 10 | 5,722х10=57 | 0 | 57 | В побутовому комбінаті і бл.до ЖЕД |
| 35 | Фабрика хімчистки | кг речей за зміну | 4 | 5,722х4= =23 | 0 | 23 | В побутовому комбінаті і бл.до ЖЕД |
| 36 | Бані й душові | поми-вочних місць | 5 | 5,722х5= =28 | 0 | 28 | В банному комплексі |
| 5. Кредитно-фінансові установи та підприємства зв´язку |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Відділення зв´язку | об´єкт | 0,39 | 5,722х 0,39= 2 | 0 | 6 | Вбуд.прибуд в жи-тл.буд.. |
| 38 | Відділення ощадного банку | операційне місце | 1 операц. місце на 2 тис. чол | 3 | 0 | 4 | Вбуд.прибуд в жи-тл.буд.. і ТРЦ |
| 39 | Юридична консультація | об´єкт | 1 юрист- адвокат на 10 тис. чол | 1 | 0 | 1 | Вбуд.прибуд в жи-тл.буд.. |
|  | Нотаріальна контора | об´єкт | 1 нотаріус на 30 тис. чол | 1 | 0 | 1 | Вбуд.прибуд в жи-тл.буд.. |
| 6. Установи житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Житлово-експлуатаційна організація (ЖЕД) | об´єкт | 1об´єкт на житловий район | 1 | 0 | 1 | По вул. Акад. Корольова |
| 41 | Пожежне депо | пожежна автомашина | 1 на 8 тис.чол. | 1 | 0 | 1 | По вул. Корольова і в існуючому рятувальному загоні МНС вул.Л.Українки |
| 42 | Готелі | місць | 4,8 | 5,722х4,8=27 | 0 | 40 | Існ.по вул.15 Квітня |
| 43 | Громадські вбиральні | прилад | 1 | 5,722х1=6 | 0 | 12 | В складі ТРЦ |
| 44 | Кладовище традиційного поховання га | га | 0,24 | 5,722х 0,24= =1,4 |  | - | В складі запланованого загальноміськ. кладовища на Львівському шоссе |
| 7. Споруди для зберігання транспортних засобів |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Гаражі і стоянки для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.- місць | 0,5(0,25) на кв. | 1751х0,5 +900х 0,25= =1100 | 0 | 1415+ 140= 1555 | В багаторівневому паркінгу, стоянці і гаражах по вул. 15 Квітня і А.Сахарова |
| 46 | Стоянки і паркінги для тимчасового зберігання легкових автомобілів | маш.- місць | 0,1 | 2651х0,1=265 | 0 | 410+ 550 (громад) | В житловій зоні мікрорайону, ОДКЛ, ТРЦ, гром.будівель, і автовокзалу |

Примітка:

Розрахунок установ та підприємств обслуговування для мікрорайону №6 виконано згідно табл.6.1 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та на основі прогнозних показників щодо вікової структури населення м.Тернополя, поданих в складі матеріалів проекту внесення змін до «Генерального плану м.Тернополя» УД НДІ ПМ «ДІПРОМІСТО», затвердженого в 2017р.

Об’єкти первинного (повсякденного) обслуговування мікрорайону №6 розміщені рівномірно по території мікрорайону у вбудовано –прибудованих на перших поверхах житлових будинків приміщеннях – магазини продовольчих і непродовольчих товарів, заклади громадського харчування, аптеки, амбулаторія сімейної медицини і т.п. Навчально-виховний комплекс з дитсадком і спортивними майданчиками розташовані в центральній частині мікрорайону. Громадський центр мікрорайону (із закладами періодичного відвідування) сформовано зі сторони найбільш значимої магістральної вулиці Підволочиське шосе.

9.  Вулично-дорожня мережа,

організація руху транспорту і пішоходів

Вулично-дорожня мережа мікрорайону №6 складається з магістральних і  житлових вулиць та бульварів. До магістральних вулиць Загально-міського значення відносяться: вул. 15 Квітня і вул. Підволочиське шосе. Крім того вул. 15 Квітня відноситься до автодороги міжнародного значення М19 і європейської системи автодоріг Е85, а вул. Підволочиське шосе - відповідно М12 і Е50. До магістральних вулиць районного значення  - вул. Академіка Корольова і Академіка Сахарова. До житлових вулиць відносяться: вул.Проектна-1, вул.Проектна-2 з заїздами-виїздами на дві вулиці. Один пішохідний бульвар проходить від Навчально-виховного комплексу до храму Воскресіння Христового УПЦ КП, другий від вул. Проектної-1 в нижній частини мікрорайону до підземного переходу через вул. 15 Квітня до кільцевої транспортної розв’язки з можливістю пересадки на громадський транспорт в різних напрямках та проходу до парку Національного відродження.

До громадського центру мікрорайону і 1 черги житлового будівництва з вул. Підволочиське шосе запроектовано дубль-проїзд. На перехресті вул.Академіка Корольова і вул. Підволочиське шосе передбачено світлофорний об’єкт.

Нижче наведено характеристику мережі магістральних і житлових вулиць, із зазначенням їх ширини в межах червоних ліній і проїзної (пішохідної) частини.

| № | Назви вулиць | Ширина проїзної Частини мінім., м | Щирина вулиці в межах червоних ліній, м | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. 15 Квітня | 16,0 | 40,0 |  |
| 2 | вул. Підволочиське шосе | 16,0 | 40,0 |  |
| 3 | вул. Академіка Корольова | 15,0 | 30,0 |  |
| 4 | вул. Академіка Сахарова | 7,5 | 22,0 |  |
| 5 | вул. Проектна -1 | 7,5 | 15,0 |  |
| 6 | вул. Проектна -2 | 7,5 | 15,0-12,0-10,5 |  |
| 7 | Бульвар -1 | 6,0 | - |  |
| 8 | Бульвар-2 | 6,0 | - |  |

Обслуговування громадського транспорту передбачає тролейбусне і автобусне сполучення мікрорайону №6 з центральним та іншими районами м.Тернополя.           По всіхї магістральних вулицях зберігаються двосторонній рух громадського транспорту  і існуючі маршрути автобусів та тролейбусів. Найбільше громадського транспорту проходить через вул. 15 Квітня, це тролейбусні маршрути №3,4,5,6,7,9,10,11 та автобуси №7,13,14,15. До зупинки ОДКЛ по вул Сахарова курсують автобус №3,7 і тролейбус №9.

Передбачено нові тролейбусні маршрути:

- №01 (вул. Миру-Центр-пр. Бандери-вул. Л.Українкиі-вул. Протасевича- вул.Підволочиське шосе-Аеропорт-вул. Корольова-вул. Сахарова- вул. Купчинського-вул. Корольова-вул. Підволочиське шосе-пр. Бандери- м-н Дружба.

- №04 (Автовокзал-Зал. Вокзал-вул. Злуки, вул. Купчинського-вул. Корольова-              вул. Підволочиське шосе-вул. Протасевича-вул. Л.Українки- Центр- Автовокзал)

Крім того новий автобусний маршрут буде рухатись через  вул. Проектна-1.

Пішохідний рух здійснюється вздовж магістральних і житлових вулиць по пішохідних доріжках-тротуарах, по пішохідним бульварам №1 і 2.

Велосипедний рух передбачено по наступних вулицях:

- вул. 15 Квітня і вул. Підволочиське шосе  – односторонні, двосмугові доріжки;

- вул. Академіка Корольова, вул. Академіка Сахарова, вул.Проектна-1, вул.Проектна-2,– двосторонні, односмугові.

Для зберігання автотранспорту передбачені :

- багаторівневий  паркінг;

- наземні автостоянки біля об’єктів обслуговування;

- автостоянки в житлових кварталах;

- Підземний паркінг, вбудований в ТРЦ.

10.  Інженерне забезпечення території

- Розділ виконано у вигляді схеми магістральних інженерних мереж в межах мікрорайону та текстової частини, де запропоновано принципові рішення щодо інженерного забезпечення мікрорайону №6 в м. Тернополі.

- 10.1.  Водопостачання

Існуючий стан

За інформацією комунального підприємства «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради на час складання проекту детальний план території мікрорайону №6  існує одна централізована система водопостачання, яка забезпечує водою  населення існуючої житлової забудови даного мікрорайону. Існуюче водопостачання – 524 куб.м./ добу.

Джерелом водопостачання служить існуючий об’єднаний господарсько–питний та протипожежний водопровід ф500-600 мм по вул. 15 Квітня і ф300мм до вул. Академіка Сахарова, який прокладено  від водопроводу діаметром 500 мм ВНС-4 .

Проектні рішення

В мікрорайоні №6 передбачена об’єднана система централізованого господарсько- питного та протипожежного  водопостачання.

Водозабезпечення мікрорайону №6 виконано на основі технічних умов №16/18 від 1.02.2018 р., виданих КП «Тернопільво-доканал».

Кількість води на потреби господарсько-питного водопостачання складає 1013,624 куб.м./добу.

Збережено підключення водопостачання проектних об’єктів від існуючих водопроводів ф500-600 мм по вул. 15 Квітня і ф300мм до вул. Академіка Сахарова.

Схемою передбачено кільцеву мережу об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу мікрорайону №6 вказаних водопроводів.

Водопровідні мережі об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопостачання рекомендовано прокладати на глибині 1,6 м від поверхні землі. Матеріал труб – поліетилен тип ПЕ100, SDR 17,0 (10 атм.) для подачі питної води, які відповідають  ДСТУ В.2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної води».

Для системи водопостачання повинні застосовуватись труби та матеріали відповідно до п.3.11 ДСанПІН 2.2.4-171. Проектування мереж із пластмасових труб виконувати згідно

ДСТУ Н – Б В.2.5-40:2009 «Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб». Водопровід виконувати з прокладанням сигнально-попереджувальної стрічки та сигнальним кабелем.

Облік споживання води буде здійснюватись кожним окремим об’єктом з встановленням лічильників води, параметри яких повинні відповідати діючим стандартам, технічному регламенту щодо суттєвих вимого до вимірювальної техніки та обладнаним пристроєм для знімання інформації і передачі даних на диспетчерський пункт КП «Тернопільводоканал».

На водопровідній мережі встановити камери переключення, колодязі, в яких встановити запірну арматуру, вантузи, зворотні клапани, регулятори тиску, пожежні гідранти. При ремонтних роботах сумарна подача води по всіх інших лініях повинна бути не менше 70% від розрахункової витрати.

Трубопроводи водопостачання рекомендовано розміщувати вище каналізаційних не менше 0,4 м.

Перехід водопроводів під автомобільною дорогою виконувати у футлярах.

Гідравлічні розрахунки водопровідних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки необхідних тисків в точках підключення, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат води на потреби водопостачання обєктів.

Пожежогасіння

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.3, 4 розд.6.2 витрата води на зовнішнє пожежогасіння на одну пожежу при багатоповерховій забудові – 20 л/с при кількості одночасних пожеж – 3. Витрата води на пожежогасіння повинна бути забезпечена при максимальній витраті води на питні та господарсько-побутові потреби.

Забір води на пожежогасіння передбачено з пожежних гідрантів Ø 125 мм, встановлених на кільцевій мережі об’єднаного господарсько-питного та проти- пожежного водопроводу. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 200 м.

10.2.  Господарсько – побутова каналізація

Існуючий стан

За інформацією комунального підприємства «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради на час складання проекту детальний план території мікрорайону №6  існує одна централізована система водовідведення, яка забезпечує скид  стічних вод  існуючої житлово-громадської забудови в існуючу самопливну мережу по вул. Академіка Сахарова і вул. 15 Квітня і далі скидаються в приймальну камеру КНС-5.

Проектні рішення

В мікрорайоні №6 передбачено централізовану систему господарсько-побутового водовідведення стоків з охопленням усієї території.

Водовідведення мікрорайону №6 виконано на основі технічних умов №16/18 від 1.02.2018 р., виданих КП «Тернопільводоканал» . Стічні води в кількості 1013,624 куб.м./добу скидаються в приймальну камеру КНС-5, згідно технічних умов,  виданих КП «Тернопільводоканал».

Згідно технічних умов передбачена реконструкція існуючої каналізаційної насосної станції  в частині заміни обладнання.

Проектом реконструкції передбачена заміна існуючих насосів ФГ 800/32 (3 шт.) на нові насоси КФГ 800/33 продуктивністю 800 куб.м./год.  і тиском 33 м.в.ст.

Від КНС-5 стоки подаються напірним каналізаційним колектором до камери «А» по вул. Довженка з подальшим поступленням на існуючі очисні споруди м. Тернополя.

Схеми, конструкції, матеріали та устаткування повинні забезпечувати економічність та ефективність, надійність, довговічність та безвідмовність функціонування мереж, споруд і систем протягом розрахункового строку їх експлуатації, ремонтну здатність споруд.

Питома середньодобова норма водовідведення стічних вод від житлової забудови прийнята аналогічно середньодобовому  водоспоживанню (ДБН В.2.5-75:2013, п.7.1.1, табл.1) і складає 210 л/добу на одного жителя. Коефіцієнти нерівномірності визначати в залежності від витрати стічних вод (л/с) по басейнах по п.7.1.6, табл. 2.

Для проведення ремонтних робіт відведення забруднених господарсько-побутових стоків з ділянки опорожнення в водні об’єкти заборонено.

Перехід колекторів через автомобільну дорогу виконувати у футлярах. Передбачено закритий метод виконання робіт (прокол) (ДБН В.2.5-74:2013, п.12.52).

Трубопроводи самопливної мережі господарсько-побутової каналізації передбачати із труб «Корсис» – поліетиленових, гофрованих, двохшарових» згідно ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

При гідравлічному розрахунку самопливних трубопроводів з пластмасових труб може бути використано ДСТУ-Н Б В.2.5-40 та таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів із полімерних матеріалів.

Самопливні колектори повинні забезпечувати пропуск розрахункової максимальної секундної витрати стічних вод при самоочисних швидкостях.

Каналізаційні колодязі та камери на мережі передбачати із збірних залізобетонних елементів згідно ТП 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84.

Гідравлічні розрахунки самопливних і напірних каналізаційних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки насосних станцій за басейнами каналізування, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат стічних вод.

10.3.  Дощова каналізація

Існуючий стан

За інформацією відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради на час складання проекту ДПТ мікрорайону №6  дощова система каналізації існуючої забудови незначна по вул. Акад. Сахарова і в основному відбувається на прилеглі вулиці та проїзди.

Проектні рішення

Відведення поверхневих стічних вод забезпечене шляхом вертикального планування та влаштування закритої системи водовідведення: водостічних труб, дощоприймачів, зливо-приймальних колодязів.

Ефективне відведення поверхневих дощових вод з території житлового мікрорайону №6 забезпечене влаштуванням дощової каналізації закритого типу з дощеприймальними колодязями. Дощова каналізація  виконана на основі технічних умов №99 від 29.01.2018 р., виданих техвідділом ТМР.

Підключення дощової мережі передбачене  до виходу двох існуючих труб Ф1200 мм, що  пересікають  вул. 15 Квітня з подальшим прокладанням до колектора по вул. Галицькій, згідно технічних умов техвідділу міської ради.

Трубопроводи самопливної мережі дощової каналізації передбачати із труб «Корсис» – поліетиленових, гофрованих, двохшарових» згідно ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

При гідравлічному розрахунку самопливних трубопроводів з пластмасових труб може бути використано ДСТУ-Н Б В.2.5-40 та таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів із полімерних матеріалів.  Самопливні колектори повинні забезпечувати пропуск розрахункової максимальної секундної витрати стічних вод при самоочисних швидкостях.

В місцях поворотів, підключень на каналізаційній мережі проектом передбачено встановлення дощоприймальних, вузлових поворотніх, оглядових каналізаційних колодязів із збірних залізобетонних кілець по т.пр. 902.09.46-84. Довжина приєднання від дощоприймального до оглядового колодязя на колекторі повинна бути не більше ніж 40 м.

Гідравлічні розрахунки самопливних  каналізаційних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат стічних вод.

Санітарно-захисні охоронні зони каналізаційних мереж

Згідно ДБН В.2.5-75:2013, п.17.1.2, табл. 31 «Розміри захисних охоронних зон каналізаційних мереж», захисна охоронна зона каналізаційних мереж (в кожну сторону від бокової стінки трубопроводу):

- при глибині укладання < 4 м, для  самопливних мереж – 3 м;

- при глибині укладання > 4 м, для самопливних мереж – 5 м.

10.4.  Теплопостачання.

Існуючий стан

Централізоване теплопостачання і гаряче водопостачання в мікрорайоні від районної котельні існує тільки в обласній дитячій клінічній лікарні (ОДКЛ). Існуючі житлові будинки обладнані газовими двофункційними котлами з викидами за фасад. Громадські приміщення - від газових паливних.

Проектні рішення

Розрахункові теплові потоки по видах споживання виконано відповідно до вимог нормативних матеріалів:

- ДБН  В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

- ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»; «Методичні рекомендації щодо нормування витрат палива, теплової енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на господарсько- побутові потреби в Україні». Державний комітет України з енергозбереження.

Результати розрахунків максимальних, річних теплових потоків та палива, за умови 100% газифікації мікрорайону №6 у межах, визначених проектом на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового строку:

Сумарний тепловий потік на потреби опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання об*єктів мікрорайону:

максимальний годинний   -   16,4 МВТ;

річний                                   -   44080МВт

Теплопостачання житлових будинків пропонується:

Для 2-5-ти-поверхових житлових будинків - індивідуальні поквартирні системи теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання) за допомогою газових двохфункційних поквартирних теплогенераторів з відведенням димових газів каналами вище покриття будинків. Для 5-10ти-поверхових житлових будинків- індивідуальні по квартирні системи теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання) за допомогою газових двохфункційних поквартирних теплогенераторів з відведенням димових газів через зовнішні стіни будинків ( турбо-викид ), або через колективні димоходи і димохідні системи.

Надається перевага застосуванню модульних (блочних транспортних, дахових) котелень, що дозволяє максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити інтенсивність вводу до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів.

Для теплопостачання 10-ти поверхових житлових будинків передбачено електричне квартирне опалення та гаряче водопостачання, за допомогою сучасних автоматизованих теплогенераторів.

Для теплопостачання громадських споруд та об*єктів соцкультпобуту передбачається влаштування паливних та окремо стоячих котельних. Централізоване теплопостачання і гаряче водопостачання передбачено для навчально-виховного комплексу згідно техумов  КП Тернопільміськтеплокомуненерго.

Сучасним напрямком підвищення рентабельності експлуатації джерел теплоти, пропонуються установки прогресивних когенераційних технологій. Варіант теплопостачання об`єкта, або групи об’єктів за умови дольової участі інвесторів-забудовників, через спорудження блочної когенераційної установки, забезпечить кінцевого споживача енергією. При цьому за паливо в теплотехнічному обладнанні можливе використання газів різного походження: біогаз, газ стічних вод, газ сміттєзвалищ, пропан, бутан і інші.

За розрахункове основне паливо в паливних , котельних та когенераційних установках прийнято природний газ.

Актуальним є також застосування технологій одержання теплової енергії за рахунок утилізації та спалювання побутових відходів і сміття.

Електроенергія замінює природній газ при використанні її для підігріву теплоносія в нічні часи в комплексі з акумуляцією тепла, для використання його в денний час.

Електрокотельні на установках гідродинамічного нагріву води (УГД) «Термер» , модульні  дозволяють нарощування потужності по мірі підключення споживачів при будівництві.

Для невеликих, але теплоємких громадських об*єктів, в яких значна кількість тепла необхідна для опалення, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання ( НВК , спортивні об*єкти), використовується сонячна енергія- на базі теплової помпи та енергія грунту.

За вимогами відповідних ДБН - для об'єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячі дошкільні заклади цілодобового функціонування, тощо), необхідно резервувати 100%-ву подачу теплоти тепловими мережами, або передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання. . З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, водопідготовки, додаткових інженерних споруд і пристроїв, теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується шляхом застосування теплових установок сучасного типу: теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. На подальших стадіях проектування необхідно також розглянути можливість застосування у архітектурних рішеннях об’єктів вітроустановок у комплексі з теплогенераторами для систем опалення, гарячого водопостачання як житлових, так і виробничих приміщень. Одним зі шляхів впровадження альтернативних джерел теплопостачання щодо вирішення проблем енергозбереження є використання джерел низькопотенційного тепла для теплонасосних установок (ТНУ). Це і системи утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів. Для покриття теплових навантажень на гаряче водопостачання, насамперед для об'єктів сезонного функціонування, пропонується комплексне застосування ТНУ з КГУ, 	геліосистемами.

10.5.  Газопостачання

Існуючий стан.

На даний час рівень газифікації Тернополя на базі використання природного газу досягає близько 100% і характеризується розвиненою системою розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків. ГРС розташована на відгалуженні від магістрального газопроводу І класу (5,5 МПа) Дашава - Київ. Система газопостачання міста триступенева, з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах:

- (високого тиску І кат.(до 1.2 МПа вкл.) від ГРС на ГГРП, ГРП, об`єкти промислові(ПТФ);

- середнього тиску (до 0,3 МПа) від ГРП на ГРП, ШРП, комунальні, промислові підприємства, у т.ч. опалювальні котельні;

- низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, ШРП на житлові будинки, котельні, дрібні невиробничі та комунальні підприємства.

Поряд із проведенням планових профілактичних робіт, проблемним є питання забезпечення гарантованого газопостачання міста через будівництво додаткового відгалуження від магістрального газопроводу та нової ГРС.

Газопостачання на базі використання ЗВГ в місті практично відсутнє.

На початок проектування мікрорайону  на відведеній території розташовані окремі будівлі соцкультпобуту та охорони здоров»я. Загальна витрата:

-	 теплоти  складає      5290 МВт/рік

-	палива складає            440836 м.куб/рік.

Газопровід середнього тиску закільцьовано від вул. 15 Квітня до вул. Акад.Корольова.

Проектні рішення.

Відповідно до технічних умов виконано на основі технічних умов №15 від 26.01.2018 р., виданих ПАТ «Тернопільміськгаз», газопостачання запроектованих об*єктів мікрорайону передбачено від існуючого закільцьованого газопроводу середнього тиску  (Р=0.25 мПа); ф500 мм, по вул. 15 Квітня і Акад. Корольова.

Система газопостачання споживачів двоступенева, з подачею газу споживачам по газопроводах двох тисків: середнього ( Г2= 0,25 МПа ), та низького ( Г1 = 0,003 МПа).

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки ( до 10 поверхів) – на господарсько-побутові потреби; потреби опалення та гарячого водопостачання;

- об*єкти народної освіти; заклади охорони здоров*я; фізкультурно-спортивні об*єкти; установи культури і мистецтва; культові споруди; підприємства торгівлі; підприємства громадського харчування і побутового обслуговування; установи житлово-комунального господарства- джерела теплопостачання (опалення, вентиляція; гаряче водопостачання) – як паливо.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” з урахуванням наявності в квартирі:

- багатоквартирної житлової забудови – газової плити та теплогенератора;

- садибної забудови – газової плити  та теплогенератора.

Приготування їжі в житлових будинках вищих за 10 поверхів, лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

Розмір газоспоживання на потреби опалення, вентиляції,  житлових будинків та об*єктів соцкультпобуту розраховано відповідно до:

- ДБН  В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» ;

- «Методичні рекомендації щодо нормування витрат палива, теплової енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на господарсько- побутові потреби в Україні». Державний комітет України з енергозбереження.

Розмір газоспоживання на потреби опалення, гарячого водопостачання та інші технологічні потреби всіх об*єктів розраховано відповідно до

- ДБН  В.2.5-20-2001 «Газопостачання» , розділ 3.

Результати розрахунків максимальних, річних витрат природного газу, за умови 100% газифікації мікрорайону №6 у межах, визначених проектом на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового строку:

Сумарний тепловий потік на потреби опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання об*єктів мікрорайону:

максимальний годинний   -   16,4МВТ;

річний                                -   44080 МВт.

Максимальна розрахункова витрата газу:

максимальна годинна   -  1963 м.куб./год. ;

річна    -                             3526685  м.куб./рік.

Максимальна розрахункова витрата умовного палива:

максимальна годинна   -  2277  кг.у.п./год. ;

річна    -                              4090955  кг.у.п./рік.

Загальна довжина запроектованого газопроводу середнього тиску – 0,94 км.	Враховуючи пропозиції ПАТ «Тернопільміськгаз» і управління містобудування та архітектури Тернопільської облдержадміністрації за вимогами чинного законодавства, в обсязі загальноміських, невідкладних заходів проектом намічено резервне джерело газопостачання міста, як обласного центру, через будівництво нової АГРС на проектному відгалуженні магістрального газопроводу Торжок – Долина. Детальніше дане питання рекомендовано розглянути на подальших стадіях проектування із залученням спеціалізованих проектних організацій і установ. Згідно чинного законодавства, траса, умови експлуатації та місце розташування об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, узгоджуються з Держнаглядохоронпраці та ДК “Укртрансгаз” в установленому порядку.

Зовнішні мережі. Газопостачання. Загальні вказівки.

Для зниження тиску газу з середнього ( Р2=0,25 МПа ) до низького  ( Р1=3 кПа ) запроектовано газорегуляторні установки шафового типу ШГРП з двома регуляторами тиску , дві лінії редукування.

Газорегуляторні установки шафового типу монтувати на залізобетонних плитах, в огорожах з металевої сітки. Якщо фундамент під ШГРП влаштовується в насипних грунтах , то дно котлована слід підсилити втрамбуванням щебеню або  гравію до об"ємної ваги 1,6 тн/м.куб. ; б =20см , та влаштувати залізобетонну плиту- основу.

Проектом передбачається прокладка газопроводу середнього та низького тиску із поліетиленових напірних труб ПЕ - 100 з запасом міцності 3.15; SDR11 (сейсмічний район 7 балів) ;  по ДСТУ Б.В. .7-73-98 (ISO 4437), згідно ДБН В.2.5-41:2009, та надземно із стальних електрозварних труб по  ГОСТ 10704-91*, ГОСТ 10705-80В Ст3сп , які використовуються в місцях встановлення ШГРП ; відключаючих пристроїв; переходах через дороги. Глибину прокладання газопроводів із поліетиленових труб прийняти не менше 1,0 м до верху труби. Для поліетиленових газопроводів, які прокладаються в насипних грунтах, дно траншеї слід підсилити втрамбуванням щебеню або гравію до об"ємної ваги 1,6 тн/м.куб. ;  б =20см. Під всі газопроводи необхідно влаштувати основу з піщаного грунту товщиною не менше б=10 см ( над виступаючими нерівностями основи ). Засипку газопроводів на висоту не менше 20 см. над верхньою твірною  труби слід робити таким же грунтом , як і для основи. Укладання газопроводу " змійкою ". Зварювальні роботи для газопроводів із поліетиленових труб виконувати терморезисторним зварюванням.  Приєднання поліетиленових відгалужень до поліетиленових газопроводів, переходи з одного діаметра на інший та повороти поліетиленових газопроводів передбачено за допомогою з'єднувальних деталей , відповідно до ДСТУ Б В.2.7-179. Роз'ємні з'єднання розміщені в колодязях, нероз'ємні з'єднання - в ґрунті. З'єднувальні деталі «поліетилен-сталь» розміщено тільки на прямолінійних ділянках газопроводів із захистом металевої ділянки деталі від корозії з застосуванням технології, яка виключає пошкодження поліетиленової ділянки. Вимикаючі пристрої на газопроводах передбачено:

на вводах в житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ; на підключеннях газопроводів до існуючих газопроводів міста; на відгалуженнях від розподільчих газопроводів до окремих  кварталів та окремих груп житлових будинків; для секціонування розподільчих газопроводів середнього тиску, та для можливості виконання аварійних і ремонтних робіт.  Вимикаючі пристрої на зовнішніх газопроводах розміщуються в колодязях, наземних негорючих шафах або огорожах, а також на стінах будинків. Вимикаючі пристрої встановлювати в доступних для обслуговування місцях.

В колодязях передбачено компенсуючі пристрої, що забезпечують монтаж і демонтаж запірної арматури.

- Колодязі для розміщення вимикаючих пристроїв на газопроводах виконати з негорючих, вологостійких та біостійких матеріалів.

- Газопроводи-вводи до будинків ,від розподільчих газопроводів,можуть виконуватися із сталевих або поліетиленових труб.

- При виконанні газопроводу-вводу із поліетиленової труби, перехід на сталеву трубу слід виконані в місці приєднання до крану перед КБРТ, або на вертикальній ділянці не вище 0,8м від землі з розміщенням надземної ділянки поліетиленового газопроводу та вузла з'єднання з металевим газопроводом в металевому футлярі з отворами для відбору проб повітря. Кінець надземної частини футляру ущільнено для попередження попадання атмосферних опадів у міжтрубний простір;

- на підземній ділянці вузол з'єднання розташовано на відстані від фундаментів будинків та споруд (у просвіті) не менше 1м для газопроводів низького тиску і 2 м- для газопроводів середнього тиску.

- Мінімальні відстані (у просвіті) газопроводів до підземних інженерних мереж, будинків та споруд виконано згідно з вимогами [4]і ДБН Б.2.4-1.

- На ділянках із стисненими умовами замість поліетиленових труб запроектовано прокладання сталевих труб, з виконанням вимог для сталевих газопроводів, що прокладаються в стиснених умовах.

- Футляри, які застосовуються для прокладання поліетиленових труб у стиснених умовах, виконані із сталевих труб. Внутрішні діаметри футлярів виконати більшими від зовнішніх діаметрів газопроводів, не менше ніж на 40 мм при діаметрах газопроводів до 90 мм і не менше ніж 80 мм при діаметрах газопроводів понад 90мм. Кінці футлярів при прокладанні в них газопроводів повинні ущільнено діелектричними водонепроникними матеріалами (гумові втулки, термоусадочні плівки, пінополіуретаном - мікрофлексом, пінофлексом).

- В межах футляра газопроводи по 1м в обидва боки від нього не мають зварних та інших з'єднань. На одному кінці футляра встановлено контрольну трубку, що виходить під захисний пристрій.

- Глибину прокладки газопроводів прийнято не менше 1 м до верху газопроводів або футлярів. При прокладанні під проїзними частинами доріг та вуличних проїздів (у футлярах або без футлярів) глибину прокладки виконати на глибині не менше 1,2м до верху газопроводів або футлярів.

- Позначення траси газоповоду виконати  шляхом встановлення  розпізнавальних знаків по всій трасі газопроводу ( таблички-покажчики змонтувати на стінах будинків ; біля засувок та ШГРП ; на кутах повороту газопроводів-на орієнтирних стовпчиках ). Орієнтирні стовпчики установлено на відстані 1 м від осі газопроводів, справа по ходу газу.

- По всій довжині траси газопроводу , в траншею , укладається сигнальна стрічка. Пластмасова  сигнальна стрічка жовтого кольору завширшки не менше 0,2 м. з незмивним написом " Обережно! Газ " укладається на  відстані 0,2 м від верху присипаного поліетиленового газопроводу. В стрічку вмонтовано мідний провід перерізом 2,5-4 мм.кв., із виходом кінців на поверхню біля запірних кранів ; ШГРП ; вводів в будинки ; розпізнавальних знаків.

- На ділянках перетину газопроводу із підземними інженерними комунікаціями сигнальна стрічка повинна бути укладена уздовж  газопроводу двічі на відстань не менше 0,2 м  між собою й на 2 м в обидва боки від комунікації , що перетинається.

- Сталеві газопрводи, які прокладаються надземно слід захистити від атмосферної корозії покриттям, що складається з двох шарів грунтовки та двох шарів фарби призначеної для зовнішніх робіт. Сталеві газопроводи які прокладаються в землі, та в місцях входів і виходів з землі, покрити захисним покриттям "дуже посиленого" типу на висоту 0.5м над землею.

Сталеві газопроводи, які захищаються від корозії повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Ізоляційне захисне покриття "дуже посиленого" типу нанести на труби або секції труб механічним способом у базових або заводських умовах. Всі ізоляційні матеріали повинні бути заводського виготовлення і мати сертифікат.

Мінімальну віддаль від газопроводу до стовбурів дерев слід приймати не менше 1,5м.

Мінімальна віддаль по горизонталі від газопроводу низького тиску до фундаментів опор повітряної лінії електропередачі до 1кв – 1м; понад 1кв – до 35 кв – 5м; а до опор зв’язку – 1м.  Кришки колодязів і камер суміжних підземних комунікацій, прокладених на відстані     до 50м, по обидва боки від осі газопроводу, повинні мати отвір діаметром не менше 15мм. Відстань по вертикалі у просвіті при пересіченні газопроводами інженерних мереж слід приймати не менше 0.2м – відповідно з вимогами ДБН 360 **.

В підвалах, технічних підпіллях, а за їх відсутності в цокольних або перших поверхах житлових, громадських будинках та споруд слід передбачати контроль до вибухових концентрацій природнього газу  (20%НКМЗ) в повітрі, з виведенням сигналу наколективну попереджувальну сигналізацію. Згідно вимог ДБН В.2.5.-20-2001 вводи і випуски комунікацій, які проходять скрізь підземну частину зовнішніх стін будинків, повинні бути старанно ущільнені. Ущільнення вводів і випусків комунікацій повинні виконуватись згідно альбому „Типовые детали уплотнения вводов инженерных сетей в гражданские здания” (комплекс 7373-3), підприємствами, яким належать будинки. Ущільнення виконуються в усіх будинках, які розташовані по обидві сторони від траси газопроводу по лінії будівлі , згідно з вимогами  ДБН В.2.2-15-2005 - на віддалі 100м в обидві сторони від газопроводу.

Прокладку газопроводів виконувати у відповідності із ДБНВ.2.5-20-2001 „Газопостачання”; ДБН В.2.5-41:2009 « Газопроводи з поліетиленових труб »:

частина 1 « Проектування » ; частина 11 « Будівництво »  та „Правилами безпеки систем газопостачання України”. До початку виконання земляних робіт проект погодити з організаціями, які експлуатують існуючі підземні та надземні  інженерні комунікації. Риття траншеї виконувати після отримання дозволу в організаціях, які займаються експлуатацією надземних та підземних комунікацій.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

При виявленні витоку газу на внутрішньо-будинковому газопроводі чи на газовому приладі, необхідно терміново перекрити відключаючий пристрій на вводі по ходу газу, або біля газового приладу. При концентрації газу до 1% проводити інтенсивну вентиляцію загазованого приміщення. Пошук місця витоку газу виконувати тільки за допомогою мильної емульсії. У разі виникнення пожежі, вибуху в будинках або спорудах відключити даний обєкт від газопостачання і прийняти міри для ліквідації аварії.

Негайно оповістити диспетчера аварійної служби про аварію (рація телефон 104).

Використовувати протипожежні засоби які необхідні в даній ситуації. При нещасному випадку надати першу медичну допомогу потерпілому, зберегти обстановку на робочому місці і стан обладнання такими, якими вони були на момент випадку, якщо це не загрожує життю інших працівників і не приведе до аварії. Направити потерпілого в медичний заклад та доповісти про випадок керівництву.

Джерела та причини забруднення атмосфери, рекомендації по їх усуненню при роботі газових приладів.

Атмосфера приміщення - це атмосферне повітря плюс додаткові забруднення, що виникають у самому приміщенні, зумовлені використанням газових приладів - газових плит, водонагрівачів, опалювальних агрегатів. Продукти згорання природного газу від газових плит потрапляють у повітря помешкання. Згідно з ДСТУ 22.04, ККД газових плит при номінальній потужності становить не менше як 59%, а норма оксиду вуглецю (чадного газу) в продуктах згорання СО2 = 0,05% або 625 мг/м3.

На основі проведених обстежень газових плит зясували, що вони, як правило, відповідають вимогам ДСТУ. Але при зменшенні теплової потужності газових пальників 20-25% спостерігається різке підвищення концентрації оксиду вуглецю в продуктах згорання, що пояснюється зменшенням коефіцієнта первинного повітря ? = 1.

Іншим шкідливим компонентом продуктів згорання природного газу є оксиди азоту NO2. Концентрація NO2  у продуктах згорання більшості газових плит знаходиться в межах від 200 мг/м3. Впливають на екологічні та теплотехнічні характеристики газових плит конструкція робочого столу плит та газового пальника, а також склад палива і теплота згорання. Велике значення при цьому має висота ребра пальники пальника, що визначає величину щілини між дном посуду та робочим столом плити. Так, при зменшенні цієї щілини до 13-16 мм концентрація СО2 в продуктах згорання збільшується до 0,2-0,25% (250-300 мг/м3) внаслідок погіршених умов підведення вторинного повітря із приміщення до пальника, омивання полумям дна посуду та затримки продуктів спалювання в зоні горіння. Такий же ефект спостерігаємо при згоранні газу в газових плитах малих розмірів (0,55?0,55 мм) під час одночасної роботи всіх пальників, якщо обємний посуд перекриває всю поверхню робочого столу плити.

Концентрація СО2зменшується до 0,06-0,07% (75-90 мг/м3) при збільшенні відстані до дна посуду до 30-35 мм для плит із збільшеними розмірами столу (до 0,65 мм) та при наявності вільного місця між стінками посуду.

При заміні складу, теплоти згорання і номінального тиску газу пальникові пальники газових плит не можуть працювати в межах паспортних теплотехнічних та екологічних характеристик без зміни конструкції чи номінального тиску перед пальником.

Але навіть за паспортних умов експлуатації вже через 15-20 хвилин після загорання пальників концентрація шкідливих речовин у повітрі на кухні сягає 85-90% їх нормативної величини. Кількість СО на кухні при роботі 4-х пальниковою плитою у паспортному режимі становить близько 1,5 г/год., а оксидів азоту - 1,3 г/год.

При не дотриманні паспортних параметрів кількість СО може становити 3,2 г/год., а оксиду азоту - 2 г/год. Крім токсичних компонентів продуктів згорання у повітря на кухні потрапляють й інші речовини. Це водяна пара та діоксид вуглецю - продукти повного спалювання газу.

Наявність інших шкідливих речовин у приміщенні:

сигаретний дим, який шкодить не лише тим, хто палить, але усім, хто перебуває у приміщенні; побутові аерозолі; карбомідно-формальдегідні сполуки, що входять до складу багатьох будівельних матеріалів. Стан повітря при викиді шкідливих речовин визначається інтенсивністю вентиляції, кратністю повітрообміну. Згідно з «Правилами безпеки систем газопостачання України», затвердженими в 1998р., для кухні з плитою ПГ-4 величина мінімально необхідного повітрообміну складає 90 м3/год. Згідно з вимогами нормативної літератури, вентиляція кухонь, повинна бути «гравітаційною або природною» за допомогою вентиляційних каналів чи кватирок (літній період). Розміри каналів, як правило, не перевищують 140х140 мм.

Отже рівень забруднення повітря на кухнях може значно перевищувати нормативний при роботі газових приладів. Так, відносна вологість повітря сягає 85-90% вже через 20-30 хвилин роботи 2- або 4-пальникові плити. Концентрація кисню зменшується до 20-20,2%, а вміст СО в повітрі в усіх випадках був дуже високим до 26-30 мг/м3, а NO2 - до 2-3 мг/м3, концентрація СО2 сягала 0,6-0,9%.

Канали для вилучення забрудненого повітря та подачі свіжого потрібно заблокувати у теплообмінник типу «труба в трубі». Це дасть можливість нагрівати необхідну кількість свіжого припливного повітря без додаткових витрат палива.

Захист навколишнього середовища.
 Джерела та причини забруднення, рекомендації по їх усуненню при будівництві поліетиленового газопроводу.                                   
                               Джерела забруднення.
Газова промисловість – потенційно небезпечна по забрудненню навколишнього середовища.
Головні джерела такі:
-   при аварії транспортних засобів;
-   при розривах газопроводів;
-   при порушенні герметичності обладнання (сальники, фланцеві з’єднання, засувки);
                    Охорона надр, земель та рослинних ресурсів
 Місцеві забруднення ґрунту пов’язані з витоком газу при пошкодженні трубопроводів та виходом через негерметичні з’єднання.
При прокладанні газопроводів порушується структура і склад землі. Тому необхідно своєчасно проводити рекультивацію порушених земель, яка повинна виконуватись в строгій відповідності з проектом. Вартість рекультивації визначені зони по трасі газопроводу, товщина родючого ґрунту,місце для знятого родючого ґрунту, способи його зняття, транспортування та його нанесення , об’єми і методи навантаження і вивозу зайвого мінерального ґрунту в певне місце, методи трамбування після засипання трубопроводу. Родючий шар ґрунту знімається та переміщується у відвал бульдозерами: вздовж та поперек траси при товщині до 20 см і поперек при товщині більше 20 см.          До 10–15 см застосовують автогрейдери. Звичайно цей шар знімають по ширині траншеї поверху (+ 0,5 м в обидві сторони). Потім мінеральний ґрунт виймають екскаватором і складають вздовж траншеї. На вкладений трубопровід на початку засипають мінеральний ґрунт;потім рівномірно родючий ґрунт, який потім після усадки, прокатують трактором на гусеничному ході.

       Рекомендації при будівництві поліетиленового газопроводу.
♦     Правильний (раціональний) вибір траси газопроводу, що виключає шкоду навколишньому середовищу.
♦     Дотримання екологічних і технологічних правил зварювання труб і стиків в польових умовах.
♦     Проведення рекультиваційних земляних робіт після прокладання підземних газопроводів – своєчасно і згідно проекту та правил рекультивації.
♦     Під час рекультиваційних робіт потрібно враховувати потужність (товщину) родючого шару:
а)  Якщо родючий шар дорівнює10–15 см, то його знімають автогрейдером на ширину траншеї газопроводу плюс по 0,5 м по
обидві боки і складують його уздовж траншеї.
б)  Якщо родючий шар 20 см,то його знімають і відвалюють бульдозерами уздовж траси газопроводу, а якщо більше 20 см-то упоперек траси. Закладання ґрунту в траншею потрібно проводити згідно його геологічного розташування: першим закладається грунт, який вийнятий з траншеї останнім, а родючий шар, рівномірно розрівняний, зверху.
♦     Утилізація залишків поліетиленових труб.
♦     Установка покажчиків траси газопроводу– це перешкодить випадковому руйнуванню її землерийними машинами та полегшить пошуки газопроводу під час аварійно-ремонтних робіт.
♦     Дотримання в належному стані надземних і підземних газопроводів (профілактичний і регламентний огляд,пофарбування і т.д.).
♦     Утилізація гашеного вапна після проведення зварювальних робіт.
Примітки. При покладанні газопроводів в земляних насипах, через яри – слід передбачати влаштування водопропускних споруд /лотки, труби і т. п./ здатних пропускати воду паводка з можливостю його повторення раз у 60 років. Забороняється використовувати родючий шар ґрунту для влаштування перемичок та інших постійних та тимчасових споруд. Будівництво систем газопостачання повинно проводитися з урахуванням вимог природоохоронного законодавства та забезпечувати ефективний захист навколишнього середовища від забруднення довкілля.

Охорона  праці. Загальні положення.
Охорона праці – це система правових,соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці і її професійної діяльності. Основним пріоритетним напрямком державної політики в галузі «Охорони праці» є пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. Закон України «Про охорону праці» в редакції від 21 листопада 2002 р. Розповсюджується на всі підприємства,установи, організації незалежно від форм власності і видів діяльності та визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян про охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідальних державних органів відносини між власником підприємства,установи, організації або уповноваженим ним органом і представником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
Закон «Про охорону праці» задекларував основні принципи державної політики в галузі охорони праці. На перше місце виведено принцип пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства а також повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці. Під час виконання будівельних робіт виділяють ділянки неприйнятні з точки зору охорони праці і томі вони повинні додатково вивчатися з метою розробки заходів по покращенню умов і безпеки праці. Питання, що підлягають розробці, поділяються на дві групи: технологічні і загально-будівельні.
Загально будівельні – це вибір системи освітлення будівельного майданчика, позначення і огорожа зон, раціональне розміщення складів і інших допоміжних і побутових приміщень. Технологічні – це раціональний вибір(розробка) рішень по безпечному виконанню робіт, розробка пристроїв і пристосувань для проведення необхідних робіт, забезпечення безпечної експлуатації пристроїв і пристосувань що використовуються. Під час виконання монтажних робіт в будинках можуть мати місце такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
– наявність в робочій зоні небезпечних речовин;
– падіння з висоти;
– ураження електричним струмом;
– пожежа;
– вибух.
 Вимоги охорони праці при зварюванні поліетиленових труб
При роботі з пластмасовими трубами, розчинниками, клеями виділяються шкідливі пари та гази. При згорянні пластмасових матеріалів виділяються токсичні речовини, які впливають на нервову систему, слизові оболонки та органи дихання. При трубозаготівельних і зварювальних роботах можливі опіки нагрітими трубами та інструментом,  гліцерином, що розбризкується. Тому, виконуючи роботи по монтажу, ремонту і експлуатації газопроводів з пластмасових труб, необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки. До монтажу і обслуговуванню газопроводів з пластмас допускаються особи не менше 18 років,які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж з техніки безпеки,а також склали екзамени спеціальній комісії. Забороняється допускати до роботи осіб з хворобою верхніх дихальних шляхів. У виробничих приміщеннях повинен передбачатись систематичний контроль за вмістом у повітрі робочої зони токсичних і вибухонебезпечних газів та парів. Кожне робоче місце пов'язане з механічною і тепловою обробкою, а також зварюванням і склеюванням пластмасових труб та деталей, повинно бути добре освітлене і обладнане припливно-витяжною вентиляцією. Працювати потрібно в спецодязі і рукавицях, а також користуватись захисними окулярами з простими скельцями. У випадку опіку необхідно місце травми промити 0,2%- ним розчином марганцевокислого калію і прикрити спеціальним бінтом. Ручки електроінструментів та інструментів, що працюють з нагрівом, повинні бути виконані з  електро – та термоізоляційного матеріалу і не повинні нагріватись вище температури 40 °С. Для нагрівального інструменту необхідно передбачити спеціальні підставки і футляри з захисними азбестовими  покриттями. Переносні електрифіковані інструменти, що використовуються при роботі в приміщенні з підвищеною небезпечністю, а також поза приміщеннями, повинні бути розраховані на напругу не більше 36 В. У приміщеннях, де підвищена небезпека відсутня , допускається напруга 127 та 220 В , з обов'язковим застосуванням діелектричних рукавиць, калош та килимків. Для отримання пониженої напруги забороняється використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та  реостати.
У місцях проведення робіт з поліетиленовими трубами, а також біля місць їх складування і зберігання забороняється розпалювати вогонь, виконувати електро -  та газозварювальні роботи та зберігати речовини, які швидко загоряються. Ацетон, призначений для обезжирювання з'єднувальних поверхонь труб, повинен знаходитись в металевій посудині, ємкістю не більше 200 см3, яка повинна бути герметично закрита. Не слід допускати розбризкування розчинників. Змочену розчинниками ганчірку після використання негайно видаляють з приміщення. Зберігати розчинники необхідно в спеціально відведених прохолодних вентильованих місцях. При отруєнні ацетоном людині необхідне свіже повітря, а в непритомному стані – вдихання нашатирного спирту. Виконуючи трубозаготівельні роботи, необхідно враховувати пружні властивості пластмаси і надійно закріплювати труби в процесі механічної обробки. Перед розігріванням труб у гліцериновій ванні потрібно перевірити відсутність вологи на кінцях труб(інакше можливе виплескування гліцерину та опіка). Нагрів пластмасових труб для їх формування і зварювання виконувати відкритим полум'ям забороняється. Для запобігання виникненню пожежі на робочому місці не допускається накопичення стружки, ганчірок та інших відходів. При зварювальних роботах не допускається нагрівати інструменти вище температур, передбачених технологією зварювання, оскільки, розкладаючись при нагріванні, пластмаси виділяють шкідливі гази. Зварювальні інструменти і пристосування необхідно зберігати від потрапляння на них різних масел. Використання захисних плівок на основі фторопласта, для запобігання налипання оплавленого матеріалу труб на робочі поверхні електронагрівальних інструментів, зобов'язує стежити за тим,щоб температура інструменту не перевищувала 250 °С, оскільки при більш високих температурах розкладається і виділяються високотоксичні гази. При монтажі і випробуванні газопроводів робітники повинні користуватись справними і випробуваними засобами захисту і пристосуваннями. Якщо роботи виконуються нижче рівня землі, слід перевірити стійкість і надійність кріплення стінок і відкосів у траншеях. Знайдені обвали, а також порушення кріплень стінок траншей необхідно повністю усунути до початку робіт.
Випробування газопроводу проводять під керівництвом спеціально-виділеного інженерно-технічного робітника. Особи, які беруть участь у випробуванні, повинні бути попередньо проінструктовані. Під час випробування забороняється ходити по газопроводу, сідати на нього, притуляти перехідні містки, обстукувати труби,відривати їх від землі або відтягувати від стінок траншеї. На час проведення пневматичних випробувань трубопроводів повинна встановлюватись охоронна зона. Мінімальна відстань в будь-якому напрямку від досліджуваного трубопроводу до меж зони при підземному прокладанні – 10 м. Межі зони помічають прапорцями. Спостереження за охоронною зоною здійснюють контрольні пости: для зовнішніх трубопроводів в умовах достатньої видимості пост на 200 м трубопроводу; в інших випадках число постів визначають з урахуванням місцевих умов з тим, що охоронна зона повинна була освітлена. Перебування людей в охоронній зоні під час підняття тиску в трубопроводах при випробуванні на міцність забороняється. Компресор, що використовують для проведення випробувань, слід розташовувати за охоронною зоною. При збільшенні тиску в газопроводі необхідно безперервно вести спостереження за показниками манометрів. У випадку підвищення тиску в трубопроводі (внаслідок його нагріву)виконується скид повітря. При виявленні тріщин або інших пошкоджень, витікань повітря на рознімних з'єднаннях випробування слід зупинити до усунення несправностей і пошкоджень. Перед продуванням трубопроводів після випробувань встановлюють щити біля кінців труб випробовуваних ділянок для захисту людей від твердих часток та предметів.

Вимоги пожежної безпеки.  
Підприємства газового господарства належать до об’єктів підвищеної пожежної безпеки. Відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України та Правил пожежної безпеки в Україні ремонтні роботи на діючих газопроводах належать до робіт з підвищеною пожежною небезпекою. Їх проведення дозволяється тільки після вжиття спеціальних протипожежних заходів. Перед усім місце виконання робіт повинно бути огороджене, виставлені попереджуючи знаки, забезпечене первинними засобами гасіння пожежі. Перебування сторонніх осіб, а також куріння в місцях проведення газонебезпечних робіт і застосування відкритого вогню забороняється. Перед початком ремонтних робіт на підземних газопроводах, пов’язаних з роз’єднанням газопроводу (заміна засувок,зняття і встановлення заглушок, прокладок, виріз стиків), необхідно відключити наявний електрозахист і встановити на роз’єднуваних ділянках газопроводу шунтуючу перемичку з кабелю перерізом не менше 25мм2 (у разі відсутності стаціонарно встановлених перемичок) з метою запобігання іскроутворенню. В приміщенні ГРП можливе небезпечне накопичення газоповітряної суміші в результаті витоку газу. В зв’язку з цим працівники повинні суворо дотримуватись заходів безпеки: не палити, не користуватися відкритим полум’ям. Під час виконання ремонтних і інших робіт не допускається іскроутворення, тому робочий інструмент повинен бути із матеріалу, що не утворює іскор, обміднений або густозмащений солідолом. На період роботи підлога, з метою запобігання іскроутворення, повинна застилатися гумовими килимками або фанерою.
Після закінчення робіт виконавець повинен детально оглянути місце виконання робіт, за наявності горючих конструкцій полити їх водою, усунути можливі причини виникнення пожежі. Посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку повинні забезпечити перевірку місця проведення робіт після їх закінчення.

10.6.  Електропостачання

Існуючий стан.

Розподіл електроенергії для існуючих будівель на напрузі 380/220В здійснюється від існуючих трансформаторних підстанцій (ТП).  Електропостачання будівель та споруд від існуючих ТП здійснюється кабельними і повітряними лініями на напрузі 380/220В.

Існуюче навантаження на мікрорайоні :

-ТМЛ -2-800 кВт

-обласна дитяча лікарня-620 кВт,

-АЗС №1-15 кВт

-АЗС №2-15 кВт.

Річний росхід електроенергії  3914.5 тис.кВт*год.

Телефонізація мікрорайону здійснюється кабельними лініями , що прокладають- ся в телефонній каналізації та по опорах ліній зв’язку. Радіофікація мікрорайону здійснюється від абонентської радіолінії , що прокладається по опорах електроліній 0,4кВ та ліній зв’язку.

Проектні рішення.

Для електропостачання будівель і споруд згідно технічних умов №36-35/16 від 30.03.18 р. , виданих ВАТ Тернопільобленерго, проектом  передбачено будівництво трансформаторних підстанцій .

Дозволена потужність становить мікрорайону-2110 кВт  із них:

-споживачі ІІ категорії-1933кВт;

-споживачі ІІІ категорії-177кВт;

--зовнішнього електроосвітлення-3.0кВт.

Трансформаторні підстанції (ТП) 10/0,4 кВ.

На території забудови для групи житлових будинків проектом передбачено будів-ництво закритих трансформаторних підстанцій  з двома трансформаторами потужністю по 630кВА та двома трансформаторами потужністю по 1000 кВА.

Поскільки в процесі експлуатації можливе збільшення навантаження запроекто-

ваних об”єктів зверх нормативних, а також враховуючи можливість

виникнення окремих споживачів електроенергії не передбачених проектом мікро-

району , то при виборі трансформаторів передбачена можливість в подальшому збільшити пропускну здатність трансформаторних підстанцій  зверх розрахункової потужності без реконструкції ТП. Підключення трансформаторних підстанцій  від розподільних пунктів (РП) на напрузі 10кВ передбачається кабельними лініями по петлевій схемі.

По надійності електропостачання споживачі електроенергії  діляться :

-на споживачі ІІІ категорії(житлові будинки висотою до 5 поверхів

громадські споруди  з кількістю працюючих до 50 чол)

-на споживачі ІІ категорії(житлові будинки висотою більше 5 поверхів).

Кабельні лінії 10 кВ.

Магістральні мережі до ТП виконуються по окремому замовленню.

Кабельні лінії 0.4 кВ.

Мережі 0.4кВ виконуються 4-х жильними кабелями марки АВБбШв.

Для споживачів 2 категорії живлення здійснюється по двох кабельних лініях, які взаємно резервовані. При виході із ладу однієї лінії, друга забезпечує передачу по

ній всього навантаження.

Кабелі живлення вибрані по допустимій втраті напруги не більше 4%. і перевірені по допустимому навантаженні в нормальному і аварійному режимах.

Облік електроенергії.

Облік електроенергії передбачено відповідно до вимог глави 1.5 і п.7.1.50-7.1.53 ПУЕ, розділу 2.7 ДНАОП 0.00-1.32-01 „Правила будови електроустановок", „Правил користування електричною енергією" і ДБН В.2.5-23-2010.

Облік електроенергії передбачений на ввідному пристрої для загальнобудинкових

споживачів і поквартирно,та на ввідно-облікових пристроях в приміщеннях громадського призначення .

Для обліку електроенергії передбачаються електролічильники:

- у ввідному пристрої– трифазні електронні лічильники

- в поверхових шафах обліку електроенергії квартир  - електронні однофазні електролічильники .

Всі апарати, з підключеними до них дообліковими колами і лічильники електроенергії підлягають опломбуванню.

Зовнішнє електроосвітлення.

Зовнішнє освітлення території передбачено світильниками які встановлюється на опорах і підключаються до шафи управління І-710,яку встановити біля ТП. В шафі змонтувати багатотарифний  лічильник електроенергії «Енергія-9 та термінал пункту включення СЕА СУГО-У-01.

Телекомунікаційні послуги.

Телекомунікаційні послуги мікрорайону здійснюється згідно вихідних даних виданих ПАТ «Укртелеком» Тернопільська філія. Для телекомунікаційних послуг (інтернет, телефонія, IPTV) будинків передбачено прокладку кабеля марки ОКТБ.  Кабель прокладається в діючій та проектній телефонній каналізації від АТС №26 по пр. Злуки,49.

Радіофікація.

Радіофікація мікрорайону здійснюється згідно вихідних даних виданих ПАТ «Укртелеком» Тернопільська філія.  Для радіофікації підвести провід ПРППМТ2*1,2мм в повітрі від діючої фідерної лінії до запроектованих трубостійоки будинків.

Заземлення.

Захисне заземлення виконується в відповідності з п.1-7 ПУЕ. Для заземлення використовується PEN- проводи електропроводки. Зв`язок з нульовими точками трансформаторів і контуром заземлення підстанції здійснюється через PEN- жили кабелів живлення  . На території біля  ТП  передбачені загальні контури заземлення,опір якого  не повинен перевищувати 4 Ом.

Біля кожного із будинків та громадських споруд передбачено влаштування конту-

рів заземлення,опір яких не повинен перевищувати 10 Ом.

Охорона праці та техніка безпеки. Протипожежні заходи та                                                    пожежний захист.

Охорона праці та техніка безпеки при будівництві та експлуатації проектуючих об`єктів забезпечується прийняттям всіх проектних рішень у  відповідності з “Правилами влаштування електроустановок”., і “Техніка безпеки в будівництві. СНиП ІІІ - 4 - 80”, вимоги яких враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму, професіональних захворювань, пожеж та вибухів. Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки проектом передбачено: -використання технічно-досконалого обладнання, -розміщення обладнання так, щоб мати вільний доступ до нього при обслуговуванні, -планування заземлення елементів електропристроїв з нормованою по ПУЕ величиною опору і конструкцією, яка відповідає вимогам “Електричні пристрої. СНиП ІІІ-4-80”, -використання при виконанні будівельно-монтажних робіт машин та механізмів, в конструкціях яких закладені принципи охорони праці, високий рівень механізації будівельно-монтажних робіт, -виконання будівельно-монтажних робіт згідно типових технологічних карт.  Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки необхідно також, щоб будівельні, монтажні та налагоджувальні роботи та експлуатація електроустановок проводилась згідно з “Техніка безпеки при будівництві. СНиП ІІІ-4-80” і “Правил техніки безпеки при виробництві електромонтажних робіт на об`єктах Міненерго України” 1984р.

11.  Інженерна підготовка та

інженерний захист території

При розробці детального плану території мікрорайону №6 передбачаються загальні заходи з інженерної підготовки території: вертикальне планування, організація відведення дощових і талих вод, запобігання ерозії грунтів.

Вертикальне планування території мікрорайону виконане з урахуванням основних вимог:

- максимальне збереження існуючого рель’єфу;

- максимальне збереження рослинного шару  і зелених насаджень;

- відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію грунту;

- мінімального обсягу земляних робіт;

- збереження та використання рослинного шару при насипі і виїмках.

При проектуванні вулиць і доріг, бульварів, велосипедних доріжок прийняті нахили, які забезпечують безпеку руху і відповідають нормативним показникам.

Відведення поверхневих вод проектується закритою дощовою каналізацією з відводом стічних вод на місцеві очисні споруди.

12.  Комплексний благоустрій та

озеленення території

Важливим підходом щодо заходів з благоустрою та озеленення території є максимальне збереження існуючого озеленення, покращення благоустрою  та встановлення режиму щодо догляду за ним.. Проект ДПТ передбачає проведення комплексного благоустрою території, згідно вимог   ДБН Б 2.2.5-2011" Благоустрій територій" та ДБН 360-92** «Планування і забудова міських поселень».

У внутрішніх дворах житлових кварталів передбачено створення громадських просторів, які мають максимальне озеленення. В мікрорайоні №6 передбачено безперервну систему озеленених територій, які в поєднані дворового озеленення зі скверами і озелененими зонами зі сторони магістралей  формують комплексну зелену зону. Питома вага озеленених територій мікрорайону складає не менше 35%.

Необхідність значних замощених  територій в місцях скупчення громадських закладів і пішохідних зон, зберігання легкового автотранспорту  компенсується близькістю до парку Національного відродження, який розташований із західної сторони вул. 15 Квітня.

Наступні заходи істотно покращать загальну рекреаційну складову даної території, зокрема:

	максимальне збереження існуючого озеленення, (газонів/дерев/кущів);

	будівництво внутрішньотериторіальних і квартальних алей, з нормативними поперечними профілями, замощенням проїздів асфальтобетоном та тротуарів бетонною плиткою;

	додаткове озеленення пішохідних  зон та місць тимчасового зберігання автотранспорту шляхом замощення їх "екорешітками";

	влаштування газонів, посадки дерев/кущів по межах функціональних зон;

	озеленення вулиць декоративними деревами, стійкими до підвищеної загазованості;

	влаштування зовнішнього освітлення вулиць та території декоративними світильниками;

	встановлення озеленених пергол і  трельяжів в місцях відпочинку;

	встановлення декоративних інформаційних табло, дорожніх знаків у місцях пішохідних переходів, розмітка вулиць тощо;

	встановлення біля громадських закладів  та в місцях відпочинку додаткового декоративного літнього озеленення і клумб в контейнерах,  лавок  і урн для сміття;

	влаштування «острівків» відпочинку, вздовж проектованих алей, в дворах житлових кварталів  та на вільних від забудови територіях;

13.  Містобудівні заходи щодо поліпшення

стану навколишнього середовища

Детальним планом території мікрорайону №6 передбачено бережливе ставлення до  навколишнього середовища, максимальне збереження існуючого озеленення та рельєфу. Вулиці, дороги та проїзди проектуються із врахуванням  мінімальних земляних робіт та забезпечення  необхідних нахилів для відведення дощових вод. Всі відкриті стоянки для легкового автотранспорту передбачені з екомощенням решітчатого типу, що значно зменшує об’єм дощових стоків. Територія мікрорайону  максимально озеленена. Крім того, при відповідному обгрунтуванні можливе озеленення дахів громадських і житлових будинків згідно європейського досвіду.

Визначено лінії регулювання забудови в залежності від існуючих і прогнозованих планувальних обмежень, в т.ч. охоронних і санітарних зон  від об’ктів обслуговування транспорту і т.д. При планувальних роботах рослинний шар знімається, частково використовується для газонів, а решта вивозиться на міський склад та на рекультивацію відповідних територій.  Позитивний екологічний вплив на мікроклімат мікрорайону має значна озеленена територія ОДКЛ та близькість до парку Національного відродження. Лінія житлової забудови мікрорайону знаходиться на значній відстані від магістральних вулиць.        При розробленні ДПТ було виконано попередні (для містобудівної документації детальні розрахунки не виконуються) розрахунки інсоляції , які підтвердили , що в існуючій і проектованій забудові забезпечено нормативну тривалість інсоляції не менше 2,5 год/день. Вимога щодо забезпечення нормативної інсоляції є обов‘язковою до уточнення і  виконання на наступних стадіях  проектування.

Інженерною  частиною проекту передбачено влаштування мережі централізо-ваного водопроводу,  господарсько-фекальної та дощової каналізації, що покращить стан навколишнього середовища.

14.  Техніко-економічні показники

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ №6 В М.ТЕРНОПОЛІ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан (в т.ч. будується) | Етап від 3-7 р. | Етап від15-20 р. ВСЬОГО |
| Територія |  |  |  |  |
| Територія в межах ДПТ (червоних лініях вулиць) в тому числі: | га (%) | 9,95 (31,19) | 28,52 (89,4) | 31,9 (100) |
| - житлова забудова в тому числі: | га (%) | 3,83 (12,0) | 9.28 (29,09) | 11,62 (36,42) |
| - квартали садибної забудови | га (%) | - | - | - |
| - квартали багатоквартирної забудови | га (%) | 3,83 (12,0) | 9.28 (29,09) | 11,62 (36,42) |
| - ділянки установ і підприємств обслуговування мікрорайонного значення, в т.ч. НВК, пекарня і ветаптека | га (%) | 1,1 (3,44) | 1,55 (4,85) | 2,86 (8,96) |
| - ділянка торгово-розважального центру міського значення | га (%) | - | 1,8 (5,64) | 1,8 (5,64) |
| - ділянка обласної дитячої клінічної лікарні | га (%) | 7,3873 (23,15) | 7,3873 (23,15) | 7,3873 (23,15) |
| - ділянка міського автовокзалу | га (%) | - | - | 1,2366 (3,87) |
| - ділянка релігійних установ (храмів) | га (%) | - | 0,2615 (0,81) | 0,47 (1,47) |
| - ділянки закладів обслуговування транспорту (АЗС, СТО, паркінги, гаражі) | га (%) | 2,6827 (8,4) | 2,8827 (9,03) | 2,8827 (9,03) |
| - ділянка автошколи | га (%) | 0,2499 (0,78) | - | 0,2499 (0,78) |
| - комунально-складські території | га (%) | 1,4523 (4,55) | - | 1,0423 (3,26) |
| - зелені насадження в тому числі: | га (%) | 6,4 (20,06) | 8,5 (26,64) | 9,7 (30,4) |
| --- спеціального призначення | га (%) | 5,1 (15,98) | 5,9 (18,49) | 5,9 (18,49) |
| - вулиці | га (%) | 0,15 (0,47) | 0,84 (2,63) | 0,98 (3,07) |
| - інші території | га (%) | --- | --- | --- |
| Населення |  |  |  |  |
| Чисельність населення, всього в тому числі: | тис.осіб | 1,959 | 4,752 | 5,722 |
| - у садибній забудові | « | - | - | - |
| - у багатоквартирній забудові | « | 1,959 | 4,752 | 5,722 |
| Щільність населення в тому числі: | люд/га | 116,6 | 282,9 | 340,6 |
| - у садибній забудові | « | - | - | - |
| - у багатоквартирній забудові | « | 116,6 | 282,9 | 340,6 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| Житловий фонд, всього в тому числі: | тис.м2 заг.площ (%) | 50,876 (34,18) | 123,59 (83,05) | 148,811 (100) |
| - багатоквартирний | « | 50,876 (34,18) | 123,59 (83,05) | 148,811 (100) |
| Середня житлова забезпеченість в тому числі: | м2/люд. | 25,97 | 26,00 | 26,00 |
| - у багатоквартирній забудові | « | 25,97 | 26,00 | 26,00 |
| Вибуття житлового фонду | тис.м2 заг.пл. | - | - | - |
| Житлове будівництво, всього: в тому числі за видами: | « | 50,876 (34,18) | 123,59 (83,05) | 148,811 (100) |
| - багатоквартирна забудова із неї: | « | 50,876 (34,18) | 123,59 (83,05) | 148,811 (100) |
| - малоповерхова (1-3 пов.) | « | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| - середньоповерхова, багатопо- верхова (4-9 пов.) | « | 37,04 | 53,384 | 63,885 |
| - багатоповерхова (10 пов.) | « | 11,996 | 68,366 | 83,086 |
| Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови | тис.м2 | - | - | - |
| Установи та підприємства обслуговування |  |  |  |  |
| Дошкільні навчальні заклади | місць | --- | 177 | 177 |
| Загальноосвітні навчальні заклади | учнів | --- | 240 | 240 |
| Амбулаторії сімейної медицини | відвідув. за зміну | --- | 1 | 1 |
| Аптеки | об’єкт | --- | 1 | 2 |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | м2 заг.площ | --- | 400 | 400 |
| Басейн критий | м2 пл.зер.в. | --- | 275 | 275 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площ.під | --- | 460 | 460 |
| Приміщення культурно-масової роботи і аматорської діяльності | « | --- | 290 | 290 |
| Танцювальні зали | місць | --- | 35 | 35 |
| Церковні комплекси | місць | 50 | 550 | 950 |
| Торгово-розважальні центри | м2 торг.пл. | --- | 22000 | 22000 |
| Підприємства громадського харчування | місць | --- | 300 | 350 |
| Установи побутового обслуговування | роб.місць | --- | 12 | 12 |
| Банний комплекс | роб.місць | --- | - | 3 |
| Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього в тому числі: | км | 1,58 | 3,67 | 3,67 |
| - магістральні вулиці загальноміського значення | « | 1,18 | - | 1,18 |
| - магістральні вулиці районного значення | « | 0,40 | - | 1,19 |
| - житлові вулиці | « | --- | 1,3 | 1,3 |
| Кількість транспортних розв’язок | од. | 1 | - | 1 |
| Кількість підземних пішохідних переходів | « | --- | 1 | 1 |
| Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: в тому числі: | км/км2 | 4,95 | 9,02 | 11,5 |
| - магістральної мережі | « | 4,95 | 7,42 | 7,42 |
| Протяжність ліній наземного громадського транспорту, всього: в тому числі: | км | 1,04 | 2,66 | 2,66 |
| - тролейбус | « | 1,04 | 2,07 | 2,07 |
| - автобус | « | 1,04 | 2,66 | 2,66 |
| Щільність мережі наземного громадського транспорту | км/км2 | 3,26 | 8,33 | 8,33 |
| Гаражі і стоянки для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | 212 | 1555 | 1555 |
| стоянки і гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | 300 | 960 | 960 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| - Водопостачання, всього | тис.м3/ добу | 0,524 | 1,013624 | 1,013624 |
| - Каналізація, всього | « | 0,524 | 1,013624 | 1,013624 |
| - Електропостачання, всього | КВт | 1450 | 2110 | 2110 |
| - Газопостачання, | тис.м3/ год. | 0,678 | 1,963 | 1,963 |
| Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |  |
| Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га %до терит. | --- | 12,12 (38) | 14,03 (44) |
| Протяжність закритих водостоків | км | --- | 0,8 | 1,5 |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | 4,6 | 6,9 | 6,9 |
| - в тому числі озеленені | « | 1,8 | 2,4 | 2,4 |

15. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

15.1. Вступ.

На території ДПТ відсутні ПНО, ОПН, ХНО, і вона не потрапляє в зону можливого  хімічного забруднення від існуючої залізниці. На території  ДТП є дві існуючі АЗС - об’єкти підвищеної  вибухо-пожежної і екологічної небезпеки, але знаходяться від житлово-громадської забудови на нормованій віддалі СЗЗ=50 м.

Захисні споруди цивільного захисту не обліковуються.

На схемі відображаються та наноситься:

- межа проектованої забудови;

- безпечне місце збору людей;

- напрямки евакуації людей;

- гучномовці та електросирени.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації спрямовані на забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого   функціонування   об'єктів   і   споруд   подвійного   призначення   та

оформляються схемою  інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

15.2. Оповіщення людей

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідне своєчасне оповіщення населення і працючого персоналу про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також ін       формування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Створення системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування населення і працюючого персоналу про них передбачається із використанням радіотрансляційної мережі та встановленням електросирен типу С-40 та гучномовців, із підключенням їх до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області.

15.3. Укриття населення

Укриття людей передбачається в підвальних та цокольних приміщеннях громадських та житлових будинків будинків в межах ДПТ відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006,  ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту України.

На  подальших стадіях проектування громадських, виробничих, складських та адміністративно-побутових будівель в підвальних приміщеннях передбачити їх використання для укриття працючого персоналу.

15.4. Евакуація людей

Евакуація  людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту   її   виникнення   (раптова   евакуація).  Найбільш імовірними подіями, що вимагають проведення евакуації міського населення є: - забруднення територій і повітря небезпечними хімічними речовинами (НХР); - руйнування будівель; - аварії на залізничному і автотранспорті  при перевезенні вибухонебезпечних та легкозаймистих речовин; - стихійні та техногенні явища, великі пожежі, знаходження вибухонебезпечних предметів або речовин та інші нестандартні ситуації; -  НС у випадку проявів тероризму.         На території  ДТП є дві існуючі АЗС - об’єкти підвищеної  вибухо-пожежної і екологіч ної небезпеки, але знаходяться від житлово-громадської забудови на віддалі СЗЗ=50 м.

Можливе застосування евакуації частини населення на безпечні території заміської  зони по найближчій магістралі сталого функціонування вул. Підволочиське шосе, дорога державного значення М-12. Ширина проїзної частини шосе - 16,0 м,

Евакуація   здійснюється   пішим порядком та із використанням громадських і власних транспортних засобів. Евакуація населення в пішому порядку проводиться по основним магістральним вулицям населеного пункту.

15.5. Заходи сейсмічної безпеки.

Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не  перевищують значень вказаних  у  ДБН  В.1.1-12:2014  «Будівництво у сейсмічних районах України», мають просту та симетричну форму і відповідна територіяналежить до 6-бальної за шкалою MSK-64 зони інтенсивності землетрусу. При проектуванні будівель та споруд слід використовувати карту А комплекту карт загального сейсмічного районування - 2004 вищезгаданих будівельних норм.

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм.

Заходи сейсмічної безпеки повинні враховуватись при проектуванні будівель, споруд тощо в межах ДПТ.

15.6. Протипожежні заходи.

Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Крім того, передбачено встановлення пожежних гідрантів на проектованій мережі водопостачання. На наступних стадіях проектування слід звернути  увагу  на  дотримання вимог  вищезазначеного ДБН щодо встановлення пожежних гідрантів на відстані не більше 200 м.

З метою забезпечення розвитку інфраструктури при подальшому розробленні генерального плану поруч з територіями ДПТ із врахуванням вимог цивільного захисту на наступних стадіях проектування:

- на територіях зелених насаджень загального користування та місць відпочинку передбачити створення штучних водойм, що одночасно можуть використовуватись для аварійних запасів води;

Передбачити встановлення пристроїв для забору води пожежними автомобілями з існуючої та проектованої водонапірної мережі.

На наступних стадіях проектування слід звернути увагу на дотримання вимог ДБН щодо протипожежних відстаней між житловими громадськими, господарськими будівлями (додаток 1.1 ДБН 360-92**), нормативних відстаней до охоронних зон, обов’язкового влаштування систем блискавкозахисту тощо.

Протипожежні розриви між житловими будинками слід приймати відповідно до протипожежних вимог: між ІІ і ІІІ та ІІІ і ІІІ ступенем вогнестійкості будівель - 8 м.

Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

На схемі показоно існуючі пожежні гідранти. При проектуванні нових водопровідних мереж при необхідності передбачати встановлення нових пожежних гідрантів.

15.7. Заходи щодо забезпечення населення питною водою

На даний час забезпечення населення питною водою здійснюється централізовано за допомогою існуючого водогону.

При виході з ладу водогону передбачено забезпечення населення водою шляхом підвозу води із використанням автоцистерн та роздачі води у місцях збору людей (див. схему інженерно-технічних заходів цивільного захисту).

15.8. Транспортне забезпечення

Вулично-дорожню мережу за категоріями та назвами основних магістралей, а також розміщення червоних та жовтих ліній дивитися на Схемі інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільна оборона) та на Схемі організації руху транспорту та пішоходів).

15.9. Жовті лінії

У детальному плані території розробляється план “жовтих ліній” - меж максимально можливого розповсюдження завалів житлової та громадської забудови, промислових, складських будівель, розміщених, як правило, уздовж магістральних вулиць сталого функціонування. Відстань між жовтими лініями (проїзд, що не завалюється) слід приймати не менше ніж 7 м.

Відстані від жовтих ліній до забудови визначено з урахуванням зон можливого розповсюдження завалів від будівель різної поверховості відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006.

Жовті лінії розраховані згідно ДБН В.1.2-4:2006 Додаток Г Таблиця зон можливого розповсюдження завалів від споруд різної поверховості з врахуванням ухилів. При ухилі до 10% від поздовжніх сторін будівель при поверховості 3-9 пов. жовта лінія прокладається на відстані 0.65хН, де Н- висота будівлі, м. При поверховості 9-12 пов. жовта лінія прокладається на відстані 0.75хН, де Н- висота будівлі, м.

15.10. Заходи світломаскування

В межах ДПТ заходи щодо світломаскування здійснювати у відповідності до СНиП 2.01.53-1984 (дск).

15.11. Висновки

Кодекс   Цивільного   захисту   України   регулює   відносини,   пов’язані   із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності  при  виникненні  надзвичайних  ситуації  і  проведенні  відповідних заходів щодо їх ліквідації.

16.  Пояснювальну записку склали і перевірили

| Розділ проекту | Посада | Ініціали, прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно- планувальні рішення | Головний архітектор проекту Архітектор | Гордій І.Р. ФОП Гордій І.Р. |  |
| Газопостачання, теплопостачання | Інженер | Гулько Ю. ПП «Украбудсервіс» |  |
| Водопостачання і водовідведення, дощова каналізацяя ція | Інженер | Мельник Т.І. ПП «Украбудсервіс» |  |
| Електропоста-чання | Інженер | Хованець В.В. ПП «Украбудсервіс» |  |
| Геодезичні роботи | Інженер | Вознюк М. ПП «Креатор-Буд» |  |

Ь,0

17.  Вихідні дані для проектування