# ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ, ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ, ОБСЯГУ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ, АБО ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ, ВИРОБНИЦТВ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

    - Назва суб’єкта господарювання – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ТМТКЕ»).

- Назва об’єкта – КОТЕЛЬНЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КОТЕЛЬНЯ КП «ТМТКЕ»).

- Юридична адреса суб’єкта господарювання: 46025, Україна, Тернопільська обл.,  м. Тернопіль, вул. І. Франка, 16.

Місцезнаходження об’єкта:  46016, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Леся Курбаса, 3А.

- Прізвище, ім’я, по-батькові контактної особи, посада, телефон, телефакс, електронна пошта – Скочиліс Світлана Миколаївна, інженер ВТВ, тел.: +38(0352) 52-70-60, e-mail: vtvtmtke@gmail.com.

- Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ – 14034534.

- Назва виду економічної діяльності за КВЕД:

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний)

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

71.11 Діяльність у сфері архітектури

35.11 Виробництво електроенергії

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Основний напрямок діяльності КП «ТМТКЕ» - постачання тепла, пари, гарячої води.

Котельня КП «ТМТКЕ» призначена для  забезпечення центральним опаленням будівель та постачання гарячої води в м. Тернополі.

В котельній встановлене наступне обладнання, а саме:

- котел водогрійний КВ-ГМ-30-150 – 3 од. потужністю 34,89 МВт кожний (один котел виведений з експлуатації);

- котел опалювальний BUDERUS LOGANO – 2 од.  потужністю 1,2 МВт кожний, які виведені з експлуатації;

- когенераційна установка на базі двигуна-генератора ДвГ1А-630 – 1 од. потужністю 0,9 МВт.

Загальна проектна потужність котельні становить 107,97 МВт, фактична потужність котельні становить 70,68 МВт.

Котли працюють на природному газі. Річна витрата природного газу на котли та когенераційну установку становить 16000 тис. м3. Котли працюють для  забезпечення центральним опаленням будівель 180 днів (опалювальний період) та для постачання гарячої води 365 днів.

Котли КВ-ГМ-30-150 призначений для отримання гарячої води температурою до 150 ºС, яку використовують в системах опалення, гарячого водопостачання промислового та побутового призначення, а також для технологічних цілей.

Основні характеристики котла марки КВ-ГМ-30-150 наведені в таблиці.

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна теплопродуктивність, МВт (Гкал) | 34,89 (30) |
| Паливо | природний газ |
| Робочий тиск води (теплоносія), МПа | 1-1,68 |
| Температура води на вході, ºС | 70 |
| Температура води на виході, ºС | 150 |
| Гідравлічний тиск, МПа | 25 |
| Діапазон регулювання теплопродуктивності по відношенню до номінального, % | 20-100 |
| Об’єм водяний, м3 | 10,6 |
| Номінальна витрата води, т/год | 370 |
| Витрата газу, м3/год (м3/с) | 3700 (1,03) |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 91,8 |
| Термін дії, років | 20 |

Під час роботи котлів утворюються та в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, ртуть та її сполуки, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N2O], метан.

Когенераційна установка на базі двигуна-генератора ДвГ1А-630 призначена для електропостачання котельні з можливостю одночасного вироблення теплової енергії у вигляді гарячої води.

Основні характеристики когенераційної установки наведені в таблиці.

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна теплопродуктивність, МВт | 0,9 |
| Паливо | природний газ |
| Максимальний тиск згоряння, МПа | 8,5 |
| Повна потужність на вихідних клемах генератора, кВт*год | 630 |
| Мінімальна потужність, кВт | 150 |
| Рід струму | змінний трифазний |

Під час роботи когенераційної установки утворюються та в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, ртуть та її сполуки, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N2O], метан.

Димові гази від котлів та когенераційної установки відводяться в димову трубу ( 1 од.).

Також в котельній є зварювальна ділянка, яка призначена для поточного ремонту технологічного обладнання підприємства. Для виконання поточного ремонту технологічного обладнання використовується ручне електродугове зварювання штучними електродами марки ОКТА або її аналогами (МР-3, МР-4). Річний обсяг електродів, що використовуються, становить 0,1 т.

Під час зварювальних робіт утворюються та в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини:  залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на манган), фтористий водень.

Забруднюючі речовини від зварювальної ділянки відводяться неорганізовано.

Сировина, допоміжні матеріали, необхідні для випуску продукції

Таблиця  1.1 (4.1)

| № з/п | Сировина, допоміжні матеріали | Призначення |  | Умови зберігання | Річне використання, тонн | Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Природний газ | Виробництво теплової енергії | - |  | 16000 тис. м3 | ДСТУ ISO 13686:2015 Природний газ. Показники якості (ISO 13686:2013, IDT) |
| 2 | Електроди | Ремонтні роботи | В тарі виробника |  | 0,1 | ДСТУ EN ISO 544:2019(EN ISO 544:2017, IDT; ISO 544:2017, IDT). Матеріали зварювальні. Технічні умови |

Проектна і фактична виробнича потужність і продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Таблиця 1.2

| № з/п |  | Найменування устаткування |  | Значення виробничої продуктивність технологічного устаткування |  |  |  | Режим роботи устаткування |  | Баланс часу роботи устаткування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектна |  | Фактична |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Котел КВ-ГМ-30-150 №1 |  | 34,89 МВт |  | 32,03 МВт |  | цілодобовий |  | 4320 |
| 2 |  | Котел КВ-ГМ-30-150 №2 |  | 34,89 МВт |  | 32,03 МВт |  | - |  | - |
| 3 |  | Котел КВ-ГМ-30-150 №3 |  | 35 МВт |  | 32,27 МВт |  | цілодобовий |  | 8760 |
| 4 |  | Когенераційна установка на базі двигуна-генератора ДвГ1А-630 |  | 0,9 МВт |  | 0,9 МВт |  | періодичний |  | за потребою |
| 5 |  | Котел BUDERUS LOGANO |  | 1,2 МВт |  | 1,0 МВт |  | - |  | - |
| 6 |  | Котел BUDERUS LOGANO |  | 1,2 МВт |  | 1,0 МВт |  | - |  | - |
| 7 |  | Випрамляч зварювальний ВД-306 Y3 |  | 23 кВ·А |  | 15,41 кВ·А |  | періодичний |  | за потребою |

Терміни введення в експлуатацію, нормативний термін амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування

Таблиця 1.3

| № п/п | Назва технічного устаткування | Термін введення в експлуатацію, рік | Нормативний строк амортизації | Дата проведення останньої реконструкції або модернізації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котел КВ-ГМ-30-150 №1 | 1986 | 20 | 2021 |
| 2 | Котел КВ-ГМ-30-150 №2 | 1986 | 20 | 2021 |
| 3 | Котел КВ-ГМ-30-150 №3 | 1986 | 20 | - |
| 4 | Когенераційна установка на базі двигуна-генератора ДвГ1А-630 | 1990 | 20 | - |
| 5 | Котел BUDERUS LOGANO | 2000 | 20 | - |
| 6 | Котел BUDERUS LOGANO | 2000 | 20 | - |
| 7 | Випрамляч зварювальний ВД-306 Y3 | 2015 | 2 | - |

Поточний ремонт і капремонт обладнання проводиться за план-графіку спеціалізованими обслуговуючими підприємствами або власними технічними фахівцями.

# 2. ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИДУ ТА ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Перелік видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидають в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 2.1 (6.1.)

| № з/п | Забруднююча речовина |  |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) |  | Потенційний обсяг викидів (т/рік) |  | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 01000 | Метали та їх сполуки, всього, у т.ч. |  | 0,0013 |  | 0,0013 |  | - |  |
| 1.1 | 01003 (123) | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,1 |  |
| 1.2 | 01104 (143) | Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,005 |  |
| 1.3 | 01007 (183) | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0003 |  |
| 2 | 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: |  | 50,330 |  | 50,330 |  | - |  |
| 2.1 | 04001 (301) | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |  | 50,277 |  | 50,277 |  | 1,0 |  |
| 2.2 | 04002 (11815) | Азоту (1) оксид [N2O] |  | 0,053 |  | 0,053 |  | 0,1 |  |
| 3 | 06000 (337) | Оксид вуглецю |  | 131,647 |  | 131,647 |  | 1,5 |  |
| 4 | 07000 (11812) | Вуглецю діоксид |  | 31091,628 |  | 31091,628 |  | 500,0 |  |
| 5 | 12000 (410) | Метан |  | 0,529 |  | 0,529 |  | 10,0 |  |
| 6 | 16000 | Фтор та його сполуки, в т.ч.: |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,05 |  |
| 6.1 | 16001 (342) | Фтористий водень |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,05 |  |
| Усього для об’єкту : |  |  |  | 31274,1355 |  | 31274,1355 |  |  |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 04001 (301) | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |  | 50,277 |  | 50,277 |  | 1,0 |  |
| 2 | 06000 (337) | Оксид вуглецю |  | 131,647 |  | 131,647 |  | 1,5 |  |
| Усього |  |  |  | 181,924 |  | 181,924 |  |  |  |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 01003 (123) | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,1 |  |
| 2 | 01104 (143) | Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,005 |  |
| 3 | 01007 (183) | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0003 |  |
| 4 | 16001 (342) | Фтористий водень |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,05 |  |
| Усього |  |  |  | 0,0015 |  | 0,0015 |  |  |  |
| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 12000 (410) | Метан |  | 0,529 |  | 0,529 |  | 10,0 |  |
| Усього |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  |  |  |
| Забруднюючі речовини, для яких невстановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | 04002 (11815) |  | Азоту (1) оксид [N2O] |  | 0,053 |  | 0,053 |  | 0,1 |
| 2 | 07000 (11812) |  | Вуглецю діоксид |  | 31091,628 |  | 31091,628 |  | 500,0 |
| Усього |  |  |  |  | 31091,681 |  | 31091,681 |  |  |

Таблиця 2.2 (6.2)  - Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря та їх параметри.

| Виробництво, процес, установка, устаткування | № джерела викидів | Найменування джерела викиду | Параметри джерел викиду |  | Координати джерела на карті-схемі |  |  |  | Місце відбору проб | Параметри газопилового потоку у місці вимірювання |  |  | Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Максим. масова концентрація забрудн. речовини, мг/м3 | Потужність викиду |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Точкового або початку лінійного; центру симетрії площинного |  | Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | висота, м | діаметр вихідного отвору, м |  |  |  |  |  | витрата, куб.м/с | швидкість, м/с | Т,0С |  |  |  | г/сек | кг/год. | т/рік |
|  |  |  |  |  | X, м 1 | Y, м 1 | X, м 2 | Y, м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 110202 Системи централізованого теплозабезпечення. Установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт (Котлоагрегати). Котел КВ-ГМ-30-150 ( 3 од.). Когенераційна установка на базі двигуна-генератора ДвГ1А-630 (1 од.). Котел BUDERUS LOGANO (2 од.) | 1 | Димова труба | 80,0 | 2,2 | 45,0 | 58,0 | - | - | Газохід | 16,165 | 15,6 | 112,0 | 01007 (183) | Ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть) | - | - | - | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 (301) | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 293,4 | 2,015775 | 7,2568 | 50,277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04000 (11815) | Азоту (1) оксид [N2O] | * | - | - | 0,053 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 (337) | Оксид вуглецю | 218,9 | 0,877759 | 3,1599 | 131,647 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 (11812) | Вуглецю діоксид | * | - | - | 31091,628 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 ( 410) | Метан | * | - | - | 0,529 |

| Продовження таблиці 8.2 (6.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 130326. Контактні технологічні процеси. Зварювання металів. Пост зварювання | 2 | Площадка (неорганізований) | 2,0 | - | 53 | 48 | 2 | 2 | - | - | - | 20,0 | 01003 (123) | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | * | 0,00013 | 0,0005 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01004 (143) | Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | * | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16001 (342) | Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень | * | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 |

Примітки: * - інструментальні виміри не проводилися  у зв’язку з відсутністю нормативу граничнодопустимого викиду для цих речовин.

Усі масові концентрації забруднюючих речовин приведені до нормальних умов в Звіті по інвентаризації забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на основі якого розроблялися дані Документи.

Таблиця 2.3 (6.3) - Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

| № джерела викиду | Джерела утворення |  | Місце відбору проб | Діаметр м | Параметри газопилового потоку в газоході |  |  | Код речовини | Найменування забруднюючої речовини | Максимальна концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | кг / год |
|  | Найменування | номер |  |  | об'єм, м3/с | швидкість, м/с | температура, С |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котел КВ-ГМ-30-150 | 1 | За котлом | 1,1х 1,4 | 16,165 | 15,6 | 112,0 | 04001 (301) | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 238,8 | 2,015775 | 7,2568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 (337) | Оксид вуглецю | 104,0 | 0,877759 | 3,1599 |
|  | Котел КВ-ГМ-30-150 | 2 | Техпроцес відсутній (виведений з експлуатації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел КВ-ГМ-30-150 | 3 | За котлом | 1,1х 1,4 | 15,094 | 14,2 | 102,3 | 04001 (301) | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 229,5 | 1,847506 | 6,6510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 (337) | Оксид вуглецю | 101,4 | 0,816585 | 2,9397 |
|  | Когенераційна установка на базі двигуна-генератора ДвГ1А-630 | 4 | За установкою | 0,27 | 0,35 | 7,9 | 62,1 | 04001 (301) | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 293,4 | 0,091840 | 0,3306 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 (337) | Оксид вуглецю | 218,9 | 0,06853 | 0,2467 |
|  | Котел BUDERUS LOGANO | 5 | Техпроцес відсутній (виведений з експлуатації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел BUDERUS LOGANO | 6 | Техпроцес відсутній (виведений з експлуатації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.4 (6.4) - Характеристика устатковання очистки газів

| N джерела викиду | Клас | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  | Витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м3/с | Максимальна масова концентрація на вході в ГОУ, мг/ м3 | Ефективність роботи ГОУ, % | Витрата газопилового потоку на виході з ГОУ,м3/с | Максимальна масова концентрація на виході з ГОУ, мг/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код | Найменування |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Устаткування очистки газів на об’єкті відсуне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.5. (6.5.) -  Характеристика джерел залпових викидів.

| № джерела викиду | Найменування забруднюючої речовини | Код забруднюючої речовини | Максимальна масова концентрація | Потужність викиду |  | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду хв, година | Річна величина залпових викидів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | кг/година |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Залпові викиди відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.6. (6.6.) - Характеристика джерел неорганізованих викидів.

| Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Код забрудню-ючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | кг/год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Пост зварювання | 01003 (123) | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,00013 | 0,0005 |
|  |  | 01004 (143) | Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | 0,0003 | 0,0011 |
|  |  | 16001 (342) | Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень | 0,0002 | 0,0007 |

# 3.  ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Даний об’єкт згідно з «Інструкцією  про  загальні  вимоги  до  оформлення  документів,  у  яких  обґрунтовуються  обсяги  викидів,  для  отримання  дозволу  на  викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  стаціонарними  джерелами  для  підприємств,  установ,  організацій  та  громадян – підприємців», яка затверджена   наказом  Міністерства  охорони  навколишнього  природного  середовища  України № 108  від  09.03.2006 р.  та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 р. за №341/12215, відноситься до третьої групи за ступенем впливу на стан забруднення атмосферного повітря.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені,

до основних джерел викидів

| 1.Номер джерела викиду на карті-схемі | 1 | Димова труба котлів КВ-ГМ-30-150, BUDERUS LOGANO та когенераційної установки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місце розташування джерела викиду | X = | 45 | Y = | 58 |
| Максимальна витрата викиду, м3 /с | 16,165 |  |  |  |
| Висота викиду, м | 80,0 |  |  |  |

|  |  |  | Таблиця 12.1 (9.1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид |  | Термін досягнення затвердженого значення |
|  |  | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 300 | 293,4 | 2,015775 | з дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 250 | 218,9 | 0,877759 |  |

2. Для неорганізованих джерел викидів (ДВ №2) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

3. Джерела залпових викидів на об’єкті відсутні.

3.2 Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі до технологічного  процесу, обладнання та споруд).

1.1 Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2 Не для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.3 Статистичний звіт про викиди в атмосферу повинен надаватися в строки встановлені законодавством у відповідності з Інструкцією заповнення форми 2 - ТП (повітря).

1.4 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

1.5 До технологічного процесу

1.5.1 Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.5.2 Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічними регламентами). Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

1.5.3 До експлуатації котельних агрегатів та обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

1.5.4 При внесені змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.5.5  Суб’єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

1.5.6 Суб’єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

1.5.7 На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

1.5.8. Відповідно до наказу Мінприроди від 22.10.2008 № 541 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» масова концентрація забруднюючих речовин у газах, що відводяться від окремого типу обладнання (котли) у місці їх виходу з устаткування (або газоочисного обладнання, яке встановлене безпосередньо за джерелом утворення викидів), не повинні перевищувати технологічних нормативів.

1.5.9. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання надаються за формою, яка наведена у таблиці 13.1.

| Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання, Джерело № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблиця 13.1 |  |  |  |  |  |
| Джерело утворення |  | Забруднююча речовина |  | Масова концен-трація заб-рудню-ючих речовин, мг/м3 | Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3 |  | Затверд-жений гранично-допусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затверд-женого значення гранично-допустимого викиду |
| Найменування, марка, вид палива | Номер | Код | Найменування |  | Поточний | Перспективний |  |  |
| Котло-агрегат КВ-ГМ-30-150, природний газ | 1 | 4001/ 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 238,8 | 300 | 100 | 238,8 | з дати видачі дозволу |
|  |  | 6000/ 337 | Оксид вуглецю | 104,0 | 250 | 100 | 104,0 |  |
| Котло-агрегат КВ-ГМ-30-150, природний газ | 2 | Техпроцес відсутній (виведений з експлуатації) |  |  |  |  |  |  |
| Котел КВ-ГМ-30-150, природний газ | 3 | 4001/ 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 229,5 | 300 | 100 | 229,5 | з дати видачі дозволу |
|  |  | 6000/ 337 | Оксид вуглецю | 101,4 | 250 | 100 | 101,4 |  |
| Когенераційна установка на базі двигуна-генератора ДвГ1А-630, природний газ | 4 | 4001/ 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 293,4 | 300 | 100 | 293,4 | з дати видачі дозволу |
|  |  | 6000/ 337 | Оксид вуглецю | 218,9 | 250 | 100 | 218,9 |  |
| Котлоагрегат BUDERUS LOGANO | 5 | Техпроцес відсутній (виведений з експлуатації) |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат BUDERUS LOGANO | 6 | Техпроцес відсутній (виведений з експлуатації) |  |  |  |  |  |  |

    - Умови до виробничого контролю

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин у газах, що відводяться від окремого типу обладнання (котли) у місці їх виходу з обладнання (або газоочисної установки) наведений у таблиці 13.2.

Таблиця 13.2

| №№ джерела викиду | Найменування джерела утворення, марка, вид палива | Номер джерела утворення | Назва забруднюючої речовини | Затверджений гранично-допустимий викид, мг/м3 | Періодич-ність вимірювання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котло-агрегат КВ-ГМ-30-150, природний газ | 1 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 238,8 з дати видачі дозволу | 1 раз на рік | Метроло-гічно атестовані методики виконання вимірювань | Пряма ділянка газо-ходу за котлом |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 104,0 з дати видачі дозволу |  |  |  |
|  | Котло-агрегат КВ-ГМ-30-150, природний газ | 3 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 229,5 з дати видачі дозволу | 1 раз на рік | Метроло-гічно атестовані методики виконання вимірювань | Пряма ділянка газо-ходу за котлом |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 101,4 з дати видачі дозволу |  |  |  |
|  | Когенераційна установка на базі двигуна-генератора ДвГ1А-630, природний газ | 4 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 293,4 з дати видачі дозволу | 1 раз на рік (при наявності технологі-чного процесу) | Метроло-гічно атестовані методики виконання вимірювань | Пряма ділянка газо-ходу за установкою |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 218,9 з дати видачі дозволу |  |  |  |

1.6  До обладнання та споруд.

1.6.1 Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватись згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливлює імовірне виникнення нештатних ситуацій.

1.6.2 Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин  на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

1.6.3 Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючого устаткування і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

1.6.4 При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

1.6.5 Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені тех. регламентом та сировинною базою.

1.6.6 Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

1.7 До очищення газопилового потоку.

Газоочисні установки відсутні. Вимоги не встановлюються

Умова 2. Виробничий контроль

2.1 Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

    - Безперервний моніторинг:

Безперервний моніторинг відсутній. Вимоги не встановлюються.

    - Періодичний моніторинг:

2.1.2.1 Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;

2.1.2.2 Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;

2.1.2.3 Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів;

2.1.2.4 Для всіх інших параметрів жоден із середніх показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

2.2 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні грунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

    - Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

    - У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а)	Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ;

3% кисню для рідкого та газоподібного палива,

6% кисню для твердого палива.

б)	15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

2.3 Технічний персонал повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 - "Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин" та умов дозволу на викиди.

2.4 У випадках, коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою, попереднього письмового Дозволу Міндовкілля).

2.5 Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин.

2.6 Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні корегуватися.

2.7 Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Міндовкілля та Державну екологічну інспекцію як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

(а)	Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б)	Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії вказані в п 3.1 даної умови, що трапились на об'єкті. В повідомленні, яке надається Міндовкілля та Державній екологічній інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

  - Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Міндовкілля як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

  - Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

  - Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Умова 4. Вимоги до неорганізованих джерел викидів.

4.1. Для неорганізованих джерел викидів (ДВ №2) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

4.2.  На неорганізованих джерелах викиду забороняється використання обладнання та матеріалів не передбачених технологічним процесом.

4.3.  Викиди від неорганізованих джерел у робочій зоні та за межами проммайданчика не повинні перевищувати санітарні та екологічні норми, що встановлено законодавством.

Умова 5. До залпових викидів

Джерела залпових викидів на об’єкті відсутні.

# 4. ПОПУЛЯРНЕ РЕЗЮМЕ ВИЩЕВИКЛАДЕНОГО ДЛЯ ПОДАЧІ В ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Повне та скорочене найменування суб’єкту господарювання:  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ТМТКЕ»).

2. Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ: 14034534.

3. Місцезнаходження  суб’єкту господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 46025, Україна, Тернопільська обл.,  м. Тернопіль, вул. І. Франка, 16; тел.: (0352) 52-70-60; е-mail: – vtvtmtke@gmail.com.

4. Місцезнаходження  об’єкту: котельня - 46016, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Леся Курбаса, 3А.

5. Мета отримання дозволу: отримання дозволу на існуюче підприємство, яке відноситься до першої групи по ступень впливу на атмосферне повітря.

6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: об’єкт не підпадає під дію положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

7. Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Основним технологічним процесом, що супроводжується виділенням забруднюючих речовин в атмосферне повітря,  є спалювання органічного палива (природного газу) в установках для спалювання (котлах) та когенераційній установці . Допоміжним технологічним процесом є пост зварювання.

8. Відомості щодо видів та обсягів викидів. Основні забруднюючі речовини – діоксид азоту -50,277  т/рік; ртуть та її сполуки - 0,000  т/рік; оксид вуглецю – 131,647 т/рік; залізо та його сполуки - 0,001 т/рік; манган та його сполуки -  0,0002 т/рік; фтористий водень – 0,0002 т/рік. «Парникові гази» - азоту оксид  - 0,053 т/рік; вуглецю діоксид – 31091,628 т/рік; метан  - 0,529 т/рік.

9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та потребують виконання. Виконані заходи - заміна газових пальників на існуючий котел на сучасні пальники ВРАД СНТ LowNOx, встановлення на існуючий котел системи рециркуляції димових газів (РДГ), встановлення системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій горючих газів та шкідливих речовин. Заходи, що будуть виконані: систематичне проведення налагоджувальних робіт на котлах та проведення інструментального контролю викидів забруднюючих речовин.

10. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та потребують виконання: не перевищувати проектної потужності котлоагрегатів та проведення виробничого процесу тільки на налагодженому  технологічному  устаткуванні.

11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: постійно.

12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

13. Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів  від дати публікації інформації за адресою: Тернопільська обласна військова адміністрація, 46021, м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8; тел./факс (0352)25-95-93, e-mail:eco_ter@eco.te.gov.ua.